## Sheet1
火灾隐患单位名称
（火灾隐患为11月20日至12月10日单位）
为进一步净化消防安全环境，确保天津市火灾形势稳定，充分发挥媒体和社会监督舆论作用，促进火灾隐患的整改，现向社会公布火灾隐患单位如下：
序号 | 火灾隐患单位名称 | 责任区 | 详细地址 | 存在的主要隐患
1 | 天津华润万家生活超市有限公司奥园分公司 | 北辰区 | 天穆镇辰昌路 | 1、未明确消防安全管理人； 2、值班记录填写不规范； 3、常闭式防火门用绳子拴住，处于常开状态（当场整改）。
2 | 天津安捷医院 | 北辰区 | 北辰科技园区辽河北道 | 1、消防管理制度不健全； 2、未明确消防安全责任人； 3、宿舍通道被杂物堵塞（当场整改）。
3 | 天津政成化学制品有限公司 | 北辰区 | 北辰区双口镇东堤村 | 1、未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 2、两个消防泵左侧一台消防泵无法启动； 3、安全出口标志设置不符合规定； 4、锅炉房门口两具灭火器软管老化（当场整改）； 5、私拉电线给电动车充电（当场整改）。
4 | 天津新华河工科技企业孵化器有限公司 | 北辰区 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园 | 1、5号楼1楼楼道有电动车充电（当场整改）； 2、控制室值班人员未持证上岗； 3、消防水泵无标识。
5 | 天津市北辰区安光小学 | 北辰区 | 北辰区双口镇安光村 | 1、未制定灭火和应急疏散预案； 2、无防火检查、巡查记录； 3、未定期组织消防演练； 4、未建立重点单位消防档案。
6 | 旷世新城小区锅炉房 | 北辰区 | 东马路与外环北路交口 | 1、锅炉房室内消火栓水带老化； 2、锅炉房内火灾自动报警器防尘罩未取下； 3、操作室与地下车库之间防火门有孔洞，闭门器损坏。
7 | 天津银辰热力有限公司 | 北辰区 | 宜兴埠科技园区华盛道69号 | 1、部分电线敷设不符合规定； 2、楼道内放置杂物； 3、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足。
8 | 万科供热站 | 北辰区 | 北辰开发区万科工业园区汀江路 | 1、泵房防火门闭门器损坏； 2、泵房内存放电动自行车； 3、泵房内一具室内消火栓被圈占； 4、锅炉房控制室防火闭门器损坏； 5、锅炉房西侧安全出口指示标志安装位置错误
9 | 中国天辰科技园开发有限公司 | 北辰区 | 北辰区京津公路与勤俭道交口 | 1、一至三层自动喷水灭火系统湿式报警阀信号蝶阀关闭后指示灯无反馈； 2、消防维保合同项目负责人不是注册消防工程师； 3、防火巡查记录10月11日安全出口指示标志损坏维保单位未出具消防设施故障报、维修单
10 | 天津市高士达电器有限公司 | 北辰区 | 北辰区天津风电产业园二号路北侧 | 1、实验楼屋顶消防水箱无水； 2、4号厂房地下消防泵房内消防水泵无法启动； 3、无消防安全制度、灭火和应急疏散预案、员工消防安全培训、防火检查、巡查、消防演练记录。
11 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 北辰区 | 北辰区京津公路 | 1、消防控制柜无法远程启动消防泵和喷淋泵； 2、屋顶消防水箱无水； 3、防火门顺序器缺失； 4、防火巡查记录不符合要求； 5、无消防维保记录和消防演练记录； 6、消防控制室无人值班。
12 | 天津力步贸易有限公司北辰分公司 | 北辰区 | 天津市北辰区双口镇立新园林场内 | 1、仓库内货物堆放杂乱影响疏散； 2、未落实消防主体责任； 3、货物堵塞安全出口。
13 | 天津萨博车业有限公司 | 北辰区 | 天津市北辰区青光镇京福公路西斯普产业园104国道六中药北 | 1、灭火器过期； 2、电线私搭乱接； 3、未定期开展消防演练。
14 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 北辰区 | 天津市北辰区双口镇线河一村村南兵营路11号 | 1、车间内设置宿舍住人； 2、电线杂乱未穿管保护； 3、防火巡查记录不完善。
15 | 天津市北辰区茂越家具厂 | 北辰区 | 天津市北辰区青光镇青光村 | 1、员工不熟知消防四个能力； 2、灭火器过期； 3、货物堵塞安全出口。
16 | 天津梦鑫科技有限公司 | 北辰区 | 天津市北辰区青光镇青光工业园福源路北侧 | 1、占用疏散通道； 2、未定期开展消防安全培训； 3、未落实消防主任责任。
17 | 天津市金盛鑫旺科技发展有限公司 | 北辰区 | 韩家墅工业园韩兴道6号 | 1、占用疏散通道； 2、电线私搭乱接； 3、防火巡查记录不完善。
18 | 天津莹瑞达物流有限公司 | 北辰区 | 天津市北辰区青光镇辰达路与龙武道交口24号 | 1、灭火器压力不足； 2、未落实消防主体责任； 3、未定期开展消防演练。
19 | 北泽雅居小区 | 北辰区 | 天津市北辰区淮东路与淮河中道交口东北侧 | 1、消防泵房处于停用状态； 2、消防水池水位不足； 3、未定期组织消防演练。
20 | 天津市唯天涂料包装器材有限公司 | 北辰区 | 北辰区天穆镇南仓道 | 1、未按标准设置水带水枪； 2、仓库内灭火器压力不足； 3、电线私搭乱接。
21 | 钢铁大厦 | 北辰区 | 天津市北辰区顺义道67号 | 1、常闭式防火门处于开启状态； 2、楼梯间安全疏散指示标志不亮（个别不亮）； 3、启动手动报警，控制室人员无法找到位置，无点位图； 4、屋顶水箱喷淋泵电接点指针为零； 5、正压送风阀门模块无法正常启动，指示灯不亮。
22 | 轩宇家园家园小区 | 北辰区 | 天津市北辰区顺义道68号 | 1、私家车堵塞消防车通道； 2、楼内消防栓用铝合金罩住并锁死； 3、楼道内安全出口标志损坏。
23 | 广途运丰物流 | 北辰区 | 天津市北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、室内消火栓被杂物遮挡； 2、灭火器数量不足； 3、灭火器压力不足。
24 | 龙祥物流 | 北辰区 | 天津市北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、楼道内放置杂物； 2、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足； 3、灭火器压力不足。
25 | 成邦吊车 | 北辰区 | 天津市北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足； 2、楼道内放置杂物； 3、室内消火栓被杂物遮挡。
26 | 美伦托运部 | 北辰区 | 天津市北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、无消防安全制度和应急疏散预案； 2、防火巡查记录不符合要求； 3、灭火器数量不足。
27 | 诺信达物流 | 北辰区 | 天津市北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足； 2、楼道内放置杂物； 3、室内消火栓被杂物遮挡。
28 | 协合广元物流 | 北辰区 | 天津市北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、无消防维保记录和消防演练记录； 2、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足； 3、楼道内放置杂物。
29 | 方捷物流 | 北辰区 | 北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、楼道内放置杂物； 2、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足； 3、灭火器压力不足。
30 | 民益恒物流 | 北辰区 | 北辰区小淀镇成邦物流园C区 | 1、室内消火栓被杂物遮挡； 2、疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足； 3、楼道内放置杂物。
31 | 经典建设有限公司（北仓镇示范小城镇） | 北辰区 | 北辰区北仓镇桃口村 | 1、南侧未设置消防临时水源； 2、南侧消防车道被占用； 3、灭火器用来挡门。
32 | 天津市北辰区旺佳景电动自行车经营部 | 北辰区 | 北辰区集贤市场商铺一拖三层8号 | 1、所营业部三楼设置员工宿舍，存在“三合一”现象； 2、疏散通道上堆放杂物； 3、消火栓箱内水带单卷。
33 | 天津禾顺玖玖娱乐有限公司（九号公馆KTV） | 北辰区 | 北辰区京津公路431号 | 1、消防水箱漏水，导致消防水箱无水； 2、第5、6层双扇防火门拆除顺序器； 3、末端试水装置压力表无压力显示。
34 | 天津胜润昌包装制品有限公司 | 北辰区 | 北辰区大张庄镇南麻疸村 | 1、车间临时线不规范，2、5米以下没有穿管； 2、车间内生产与货物存放在一起，造成车间通道遮挡； 3、车间安全出口没有安全出口标识。
35 | 天津塔峰制冷有限公司 | 北辰区 | 北辰区大张庄镇南麻疸村 | 1、车间多处灭火器材没有托架，个别灭火器锈蚀严重； 2、各车间原料设备摆放堆放混乱，个别部位堆放原料阻挡安全通道； 3、车间存放多辆电动车，不符合要求。
36 | 天津市三和兴科技发展有限公司 | 北辰区 | 大张庄镇 | 1、车间电缆桥架沟未封堵； 2、实验室临时线未穿管保护，设备开关照明开关固定在可燃物上； 3、院内氧气、乙炔气瓶安全距离不足。
37 | 天津市北辰区康天装饰材料销售部 | 北辰区 | 北辰区大张庄镇万发工业园 | 1、控制电闸下堆放杂物，食堂电源线敷设不规范； 2、个别灭火器压力不足； 3、物品摆放不规范，无墙距，无安全逃生通道。
38 | 天津亿达创新广告有限公司 | 北辰区 | 北辰区大张庄镇万发工业园 | 1、电闸无盖，下面堆杂物 2、部分灭火器过期 3、车间内安全出口标志损坏。
39 | 天津市北辰区聚方源洗浴中心 | 北辰区 | 北辰区双街镇顺境路 | 1、消防报警控制器存在故障点； 2、室内消火栓内存放杂物； 3、二层设置员工宿舍。
40 | 天津汇丰探测装备有限公司 | 北辰区 | 北辰科技园区华实道79号 | 1、车间疏散指示标志设置不符合规范； 2、办公楼疏散指示标志设置不符合规范； 3、车间二层设置隔断，疏散楼梯数量不符合规定。
41 | 天津市中重科技工程有限公司 | 北辰区 | 北辰区北辰科技园区 | 1、车间及宿舍部分灭火器未保持完好有效； 2、食堂明火区域吊顶为PVC材料； 3、宿舍一安全出口锁闭。
42 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 北辰区 | 北辰区瑞景街龙泉路2889号 | 1、防火门缺少密封条，部分防火门缺少顺序器，消防产品现场检查不合格； 2、消防控制室值班人员未持鉴定证上岗； 3、湿式报警阀未划分区域。
43 | 天津市北辰区教育局 | 北辰区 | 北辰区北仓道 | 1、泵房内消防电话无法使用、火灾自动报警控制器备电无法正常使用、试验消火栓无压、喷淋稳压罐无压、湿式报警阀水力警铃无法正常使用、一信号蝶阀无反馈信号、一湿式报警阀供水侧无压、部分防火门密封胶条未保持完好有效； 2、防排烟风机控制柜私接电线； 3、防排烟风机、泵房双电源互投级别不符合规定。
44 | 天津市科纳特热处理设备有限公司 | 北辰区 | 天津市北辰区大张庄镇九园公路南 | 1、车间内灭火器过期； 2、厨房电闸箱电线较乱； 3、车间内使用可燃聚氨酯泡沫彩钢板搭建办公室。
45 | 华北农机 | 北辰区 | 北辰区北辰道华北农机库 | 1、部分防火门处于开启状态； 2、厂房老旧，设施不完善； 3、应急疏散预案流于形式。
46 | 中国电子进出口公司天津仓库 | 北辰区 | 天津市北辰区北辰道49号 | 1、未定期组织消防安全演练； 2、厂房老旧，设施不完善； 3、广告牌遮挡消火栓。
47 | 天津泵业机械集团 | 北辰区 | 北辰区果园南道10号 | 1、防火巡查记录不完善； 2、未定期组织开展消防演练； 3、消防人员对设施操作不熟练。
48 | 华辰兴业物流 | 北辰区 | 天津市北辰区北辰道 | 1、电线私搭乱接； 2、未定期组织开展消防演练； 3、部分防火门处于开启状态。
49 | 奥都商贸中心 | 北辰区 | 天津市北辰区北辰道 | 1、防火巡查记录不完善； 2、通道上有杂物； 3、存在”三合一”现象。
50 | 天津悦动健身服务有限公司 | 北辰区 | 北辰区普东街辽河南道5号 | 1、防火巡查记录不完善； 2、灭火器单具摆放； 3、部分员工对灭火器使用方法不掌握。
51 | 天津盛庭酒店管理有限公司 | 北辰区 | 北辰区普济河东道与姚江东路交口 | 1、部分防火门处于开启状态； 2、部分员工对灭火器使用方法不掌握； 3、个别烟感无反馈信号。
52 | 天津市裕德隆餐饮有限公司北辰分公司 | 北辰区 | 天津市北辰区双发温泉花园游泳馆 | 1、明火操作区防火门封堵不严； 2、疏散通道有杂物； 3、疏散通道内缺少应急照明； 4、存在”三合一”现象。
53 | 辰庆家园 | 北辰区 | 天津市北辰区北辰道 | 1、未定期组织消防安全演练； 2、楼道堆放杂物； 3、楼道内停放自行车； 4、室内消火栓部分缺少器材。
54 | 天津津泰隆鑫酒店管理有限公司 | 北辰区 | 普东市场C做406 | 1、防火门处于开启状态； 2广告牌遮挡消火栓； 3、应急疏散预案流于形式。
55 | 天津市普东餐饮有限公司（和悦酒楼） | 北辰区 | 北辰区普东街辽河南道 | 1、未定期组织消防安全演练； 2、灭火器单具摆放； 3、部分员工对灭火器使用方法不掌握。
56 | 天津市宝坻区阳光福乐多养老院 | 宝坻区 | 天津市宝坻区史各庄镇杨辛庄村村西 | 1、自动喷水灭火系统运行不正常，末端试水压力为0 2、人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物 3、微型消防站建设不达标；控制室未设双人24小时值班，未取得相应的岗位等级证书
57 | 天津朗福服饰有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区马家店工业园 | 1、部分疏散指示标志、安全出口灯不亮，火灾自动报警系统故障，已上报我支队备案，正在维修中 2、东侧两车间之间搭建环保设施占用防火间距，2019年9月25日已查出此问题并进行了行政处罚，无法整改，已责令单位加强防范措施 3、消防控制室1人值班，已报名人员培训，正在整改中
58 | 天津市和远家具有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区方家庄镇产业园区北桥主路北侧西段 | 1、部分二层未设置封闭楼梯间 2、消防安全培训材料缺少 3、办公区域部分与生产车间未设置有效分隔
59 | 天津国安盟固利新能源有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区九园工业园九号路 | 1、车间内部分防火门闭门器损坏，未保持常闭状态；火灾自动报警存在故障报警点位 2、防火巡查、检查记录不符合规定 3、控制室未设双人24小时值班，未取得相应的岗未等级证书
60 | 天津市宝坻区东来顺饭店 | 宝坻区 | 宝坻区钰华街155号 | 1、1具灭火器为不合格消防产品 2、新入职员工未进行消防安全培训 3、该饭店烟道清理不及时
61 | 瑞原佳和（天津）家具有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路与十经路交口 | 1、消防控制柜存在故障点、消防水池未设置就地液位显示装置 2、消防安全制度不健全，演习演练无记录，值班室无人值守 3、泵房未采用保温措施
62 | 天津凯森旅游用品有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区郝各庄镇大五登村村西 | 1、部分应急照明为保持完好有效；无消防泵房，无室外消火栓 2、车间外窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 3、部分疏散指示标志未非国标产品 4、车间内电器线路敷设混乱，未进行穿管保护，且敷设在可燃物上方
63 | 天津市宝坻区梦幻传奇婚礼服务中心 | 宝坻区 | 天津市宝坻区津围公路西侧 | 1、大厅门为电动门未设置平开门 2、厨房操作间未设置自动灭火装置 3、烹饪部位与其他部位未做防火分割 4、排烟罩未清理 5、前台、厨房、宴会厅电器线路敷设不符合要求 6、消防栓口径不足且无水 7、地毯未做阻燃处理，隔断为PVC板 8、消防管理制度不落实
64 | 天津凯森旅游用品有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区郝各庄镇大五登村村西 | 1、部分应急照明未保持完好有效；无消防泵房，无室外消火栓。 2、车间外窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物。 3、部分疏散指示标志为非国标产品。 4、车间内电器线路敷设混乱，未进行穿管保护，且敷设在可燃物上方。 5、单位未制定消防安全制度；未制定灭火和应急疏散预案；单位有员工消防安全培训记录但不符合规定；单位未确定消防安全管理人；有防火检查、巡查记录但不符合规定
65 | 天津市宝坻双龙博士洗车中心 | 宝坻区 | 天津宝坻区开发区 | 1、灭火器未成组摆放 2、未设置疏散指示标志 3、前台电器线路混乱未穿管保护 4、屋顶装修材料使用PVC板
66 | 天津市宝坻区连昌洗车中心 | 宝坻区 | 天津宝坻区开发区 | 1、厨房操作见建筑材料为聚苯乙烯（泡沫） 2、经营场所内设置人员居住场所 3、宿舍内使用大功率电器（小太阳） 4、宿舍内手机充电无人看管
67 | 瑞原佳和（天津）家具有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路与十经路交口 | 1、消防控制柜存在故障点、消防水池未设置就地液位显示装置 2、消防安全制度不健全，演习演练无记录，值班室无人值守 3、泵房未采用保温措施 4、水炮控制装置未设置城自动状态；稳压控制柜处于停用状态。
68 | 天津市亨润家具有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻节能环保工业区天祥路与宝兴道交口东30米 | 1、一个车间未设置自动喷水灭火系统，报警阀压力腔压力为零 2、控制室未设双人24小时值班，未取得相应的岗位等级证书，无值班记录，未制定控制室规章制度；消防设施无维保记录 3、自动喷水灭火系统报警阀系统侧阀门关闭
69 | 天津市宝坻区宝平街河景居委会陈凤静托幼点 | 宝坻区 | 南环西路与环城南路交叉口 | 1、西侧安全出口的指示标识未通电 2、厨房吊顶装修材料耐火等级不符合要求 3、东侧安全出口门的开启方式不正确 4、厨房与其他部位未采取有效防火分隔
70 | 天津市宝坻区博爱幸福托老院 | 宝坻区 | 宝坻区林亭口镇恒辛庄村东 | 1、消防档案不符合要求 2、火灾自动报警系统无声光报警器
71 | 天津飞天速冻食品有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区天宝工业园区七好路 | 1、员工存在私拉乱接电线的情况 2、无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无员工消防安全培训记录，无防火检查、巡查记录，无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养巨鹿，无消防演练，无消防档案
72 | 巍卓家具（天津）有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区牛道口镇工业园区 | 1、单位员工消防安全培训不符合规定；消防设施未签订维保 2、宿舍未设置封闭楼梯间；控制室未设双人24小时值班，未取得相应的岗位等级证书
73 | 天津市宝坻区康居旅馆 | 宝坻区 | 宝坻区大口巷村 | 1、应急照明和疏散指示标志部分非国标产品 2、单位无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训不符合要求
74 | 天津汇润物业服务有限公司（东天大厦） | 宝坻区 | 天津市宝坻区津围线东侧钰华街（窝头河南侧） | 1、控制室不能通过手动启动备用泵，消防电话故障，屋顶水箱水量不足，屋顶消火栓压力不足 2、值班室1人值班
75 | 天津市宝坻区潮阳小学 | 宝坻区 | 宝坻区开元路万兆小区东 | 1、楼梯间无排烟 2、楼梯间防火门被拆除
76 | 美亚聚氨酯品（天津）有限公司 | 宝坻区 | 天津宝坻区节能环保工业园区宝中道32号 | 1、消防档案制作不完善 2、消防控制室未落实24小时双人持证值岗；控制室值班记录填写不完整
77 | 壳牌华北石油集团有限公司津围路大口屯加油站 | 宝坻区 | 宝坻区大口屯镇 | 1、消防安全制度不健全，无消防安全培训记录 2、加油岛内一具灭火器压力表损坏
78 | 天津市宝坻区名豪快捷酒店 | 宝坻区 | 海滨街道南城路岳园小区对面 | 1、疏散楼梯未设置封闭楼梯间 2、未设置疏散指示标志和应急照明灯
79 | 天津市亨润家具有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻节能环保工业区天祥路与宝兴道交口东30米 | 1、一个车间未设置自动喷水灭火系统，报警阀压力腔压力为零 2、控制室未设双人24小时值班，未取得相应的岗位等级证书，无值班记录，未制定控制室规章制度；消防设施无维保记录 3、自动喷水灭火系统报警阀系统侧阀门关闭
80 | 天津市展图物业管理有限公司(汇丰广场) | 宝坻区 | 宝坻区九园公路南侧王卜庄段（王卜庄商贸街47号） | 1、单位员工消防安全培训不符合规定 2、值班人员未取得相应的岗位等级证书。存在两个故障点。无消防报警点位图
81 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司长虹加油站 | 宝坻区 | 宝坻区九园公路东侧大白庄段 | 1、消防档案不健全 2、微型消防站器材未摆放在明显位置
82 | 宝坻区牛道口镇乡镇府附近三赵路每家乐超市 | 宝坻区 | 天津市宝坻区牛道口镇牛道口村南路西1排1号 | 1、缺少一个安全出口 2、店内电器线路敷设杂乱
83 | 天津市学亮灯饰有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝平街道开元路 | 1、该单位室内消火栓损坏 2、室内消火栓被遮挡
84 | 天津市宝坻区燕子汽车维修中心 | 宝坻区 | 天津市宝坻区津围公路西侧 | 1、室内未设置消防栓、大厅门为电动门未设置平开门 2、电器线路敷设不符合要求
85 | 阳光财产保险股份有限公司天津市分公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区津围公路西侧 | 1、大厅门口放置电动车 2、疏散指示标志损坏
86 | 天津市展图物业管理有限公司（汇丰广场） | 宝坻区 | 宝坻区九园公路南侧王卜庄段（王卜庄商贸街47号） | 1、单位员工消防安全培训不符合规定。 2、值班人员未取得相应的岗位等级证书，存在两个故障点，无消防报警点位图。
87 | 天津宝创工场企业孵化器有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝平街道环城南路西段30号三楼 | 1、缺少排烟设施 2、安全出口指示标志损坏
88 | 天津市天天酒店管理有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区开发区西区南环城南路 | 1、1楼内电动车充电 2、提问1名员工，不会操作灭火器
89 | 天津赢众汽车服务有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区环城南路商检局南侧 | 1、未设置安全出口指示标志 2、办公场所内设置员工宿舍
90 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司长虹加油站 | 宝坻区 | 宝坻区九园公路东侧大白庄段 | 1、消防档案不健全 2、微型消防站器材未摆放在明显位置
91 | 天津星辰体育俱乐部有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区钰华街191号 | 1、灭火器未成组摆放便于取用的位置 2、员工培训等相关材料不健全
92 | 天津市宝坻区杰出家电销售店 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝平街道河景嘉园东门对面 | 1、未配置灭火器 2、电器产品线路未穿管保护
93 | 联创环评办公室 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝平街道南环西路与环城南路交叉口 | 1、缺少一部疏散楼梯 2、安全出口的开启方式不正确
94 | 天骄华傲（天津）服装有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区经济开发区东区（环城南路8号） | 1、未设置自动喷水灭火系统与火灾自动报警系统；钢结构耐火等级不够 2、外窗设置铁栅栏
95 | 天津美裳服装有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝平公路西侧工业用地内 | 1、未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 2、室内消火栓设置不符合标准
96 | 天龙钨钼（天津）有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区经济开发区 | 1、消防车道和防火间距符合要求 2、未采用易燃可燃装修材料
97 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司宝坻北潭加油站 | 宝坻区 | 宝坻区新安镇宝新路北侧 | 1、无消防安全制度 2、无防火检查 3、巡查记录
98 | 天津尧舜鞋业有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区开发西区开明路北 | 1、办公楼内部使用虚光型疏散指示标志 2、防火门闭合器拆除没有顺序器
99 | 天津金硕地毯有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区牛家牌 | 1、烘干室内部使用白炽灯，且下方设置可燃物
100 | 天津市宝坻区百利金满家服装店 | 宝坻区 | 宝坻区东城南路天赋园商业广场 | 1、商场内设置儿童活动场所与商场部位未分割 2、无独立安全疏散通道
101 | 瑞都家具制造（天津）有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区大口屯镇津围公路西侧（圣方幕墙院内） | 1、该单位两个木器车间未按照要求设置自动喷水灭火系统、室内消火栓
102 | 天津市宝坻区唇色歌厅 | 宝坻区 | 天津市宝坻区大口屯镇大新公路龙湾福泰花园北100米 | 1、屋顶采用泡沫夹心彩钢板
103 | 宝坻区锦尚佳苑小区 | 宝坻区 | 天津市宝坻区广阳路与望月路交口安田心屿小区 | 1、消火栓箱门开启时影响车辆进出
104 | 天津市宝坻区舒心养老院 | 宝坻区 | 天津市宝坻区津围路26号 | 1、控制室未设双人24小时值班 2、未取得相应的岗位等级证书
105 | 天津黄庄洼米业有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区八门城工业园区 | 1、车间内安全出口灯不亮 2、室内消火栓无水枪水带
106 | 天津市民强液化气有限公司 | 宝坻区 | 宝坻区大口屯镇东南仁孚大新路东侧 | 1、未建立微型消防站 2、消防安全制度未上墙
107 | 泰弘智谷 | 宝坻区 | 瑞皇台大酒店院内 | 1、一楼消防控制器未设置电话 2、二楼楼梯间未设置防火门 3、设立办公室
108 | 天津市宝坻区氧丽可丝美容会所 | 宝坻区 | 天津市宝坻区开元路 | 1、该场所未设置疏散指示标识、安全出口标识
109 | 鱼摆摆（天津）餐饮管理有限公司 | 宝坻区 | 天津市宝坻区开元路96号 | 1、该单位缺少一个安全出口
110 | 天津市宝坻区河景早点铺 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝平街道窝头河南宝平公路东侧 | 1、灭火器配置数量不足，未成组摆放
111 | 天津鼎盛足疗服务有限公司 | 保税区 | 天津空港经济区中环东路55号悦城广场A5-101 | 1、安全出口指示标志无法使用 2、安全出口遮挡 3、排烟风机无法使用 4、室内消防栓设置不符合规定
112 | 天津自贸区剑兵家小吃店 | 保税区 | 瑞航广场7-1 | 1、安全出口指示标志无法使用 2、厨房杂物遮挡室内消防栓 3、安全出口遮挡
113 | 天津宾仕力文化传媒有限公司 | 保税区 | 天津空港经济区悦城广场21号楼3门302 | 1、厨房杂物遮挡室内消防栓 2、大厅电器线路敷设不符合规定 3、一处安全出口锁闭
114 | 中国邮政EMS | 保税区 | 天津自贸试验区（天津港保税区）空港蔷薇路12号3号楼 | 1、楼前消防车通道堆放分拣包裹快递 2、房间内电动车电池电瓶随意私拉电线充电 3、房间内发现大量烟头
115 | 凯业达（天津）装饰工程有限公司 | 保税区 | 天津空港经济区中环东路55号B8-103 | 1、室内消火栓未与周围装饰有明确区分 2、遮挡室内消火栓 3、安全出口锁闭遮挡一处安全出口
116 | 天津蓝之韵酒业有限公司 | 保税区 | 天津空港经济区中环西路77号11-10 | 1、违规存放白酒 2、存放白酒占用疏散通道 3、未按规定设置灭火器 4、存放位置照明灯具设置不符合规定
117 | 天津伊泽美容美发设计有限公司 | 保税区 | 天津空港经济区中环东路55号复地湖滨广场 | 1、杂物遮挡室内消火栓 2、低压变电箱内有杂物 3、员工不知道4个能力内容，未做岗前培训 4、未按规定设置灭火器
118 | 天津云海国际物流有限公司 | 保税区 | 天津自贸试验区（天津港保税区）空港蔷薇路12号2号楼 | 1、仓库与办公区二层玻璃幕墙防火分隔不合符要求 2、仓库安全出口设置不符合规定 3、二层办公地毯使用可燃材料装饰 4、办公区区域未设置可直接通向室外的安全出口
119 | 天津自贸试验区极客度创汽车维修美容工作室 | 保税区 | 天津空港经济区中环西路77号世纪汽配城3号楼12门13门 | 1、疏散楼梯有杂物 2、有人员违规居住 3、使用电毯吹风机等大功率电器 4、未按规定设置疏散指示标识和应急照明灯
120 | 天津自贸区常回来风味小吃店 | 保税区 | 瑞航广场8.-6 | 1、安全出口指示标志无法使用 2、厨房杂物遮挡室内消防栓 3、安全出口遮挡
121 | 天津云商智慧物流服务有限公司 | 保税区 | 瑞航广场8-7 | 1、安全出口指示标志无法使用 2、厨房杂物遮挡室内消防栓 3、安全出口遮挡
122 | 宜品小厨 | 保税区 | 万科新里程花园3号105 | 1、一层大厅违规敷设电线 2、一层厨房防火门未设置闭门器 3、无烟道清洗记录
123 | 天津滨海新津味饭店 | 保税区 | 空港经济区露西亚商街19-1号 | 1、疏散指示标志设置高于1米 2、厨房未设防火分隔 3、阁楼用可燃物搭建储物间。
124 | 天津自贸试验区杨家烧烤炖饭店 | 保税区 | 天津空港经济区名居花园30-11-12 | 1、二层疏散指示标志不亮 2、消火栓箱门设置可燃物装饰 3、厨房未设置防火门
125 | 天津自贸试验区泰和江南皮革护理服务店 | 保税区 | 天津空港经济区万科新里程花园22号102号 | 1、二层工作区存放喷漆罐 2、消火栓无使用方法 3、一层灭火器数量不足
126 | 天津滨海新区广顺达火锅店 | 保税区 | 天津空港经济区名居花园30号楼7号8号 | 1、消火栓箱前堆放杂物 2、二层楼梯处疏散指示标志设置不对 3、无烟道清洗记录
127 | 慕福超市 | 保税区 | 空港经济区流霞路 | 1、过道堆放杂物 2、消火栓门前堆放杂物 3、员工灭火器使用不熟
128 | 天津自贸试验区金岭餐饮店 | 保税区 | 天津空港经济区中兴产业基地2号楼102 1门 | 1、使用不合格消防产品 2、厨房电闸箱无盖 3、无烟道清洗记录
129 | 天津自贸试验区乔禾餐饮 | 保税区 | 天津空港经济区中兴产业基地2号104门 | 1、后门处少疏散指示标志 2、消火栓箱玻璃损坏 3、电闸箱上油污过多
130 | 顶好佳医药 | 保税区 | 万科新里程花园23号106 | 1、楼梯下存放药品 2、楼梯通道堆放物品 3、员工灭火器使用不熟
131 | 天津自贸试验区慕食轩餐厅 | 保税区 | 天津空港经济区中兴产业基地2-105B-1 | 1、电闸箱盖损坏 2、消火栓无使用方法 3、员工对灭火器使用不熟
132 | 天津自贸试验区源源餐饮饭店 | 保税区 | 天津空港经济区空港中兴产业基地2号楼102门 | 1、使用不合格消防产品 2、通道上有杂物（当场整改） 3、烟道无清晰记录
133 | 聚香园餐厅 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、安全出口只是表示损坏 2、仓库杂物多 3、员工对四个能力不熟悉
134 | 广龙顺鑫商店 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、应急照明充放电故障 2、一具灭火器压力表模糊 3、私拉乱接电线
135 | 内田电子天津有限公司 | 保税区 | 天津港保税区海滨十路129号 | 1、疏散指示标识不符合规范 2、常闭式防火门未关闭（当场整改） 3、防爆柜未上锁
136 | 和心（天津）有限公司 | 保税区 | 天津港保税区海滨十路129号 | 1、烟感故障（正在维修） 2、检查巡查不及时 3、常闭式防火门未关闭
137 | 以勤百货经营部 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、应急照明充放电故障 2、私拉乱接电线 3、无员工安全培训记录
138 | 六号餐厅 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、员工四个能力不熟悉 2、疏散指示标志设置不符合规定 3、提问员工四个能力不熟悉
139 | 广龙顺鑫麻辣烫 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、应急疏散指示标志设置不符合要求 2、员工使用灭火器不熟悉 3办公室私拉乱接接电线。
140 | 山西面馆 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、私拉乱接电线 2、疏散指示标志不亮 3、员工培训记录不合格
141 | 五号商店 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、私拉乱接电线 2、灭火器过期 3、无员工安全培训记录
142 | 聚香园餐厅 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、灭火器设施不符合规定 2、防火检查巡查不符合规定 3、私拉乱接电线
143 | 王先生餐饮 | 保税区 | 天津港保税区京门大道389号 | 1、员工对灭火器操作不熟 2、存在私拉乱接电线现象 3、防火检查巡查不符合规定
144 | 天津硕泽科技有限公司（空港爱思爱项目） | 保税区 | 空港经济区西七道18号1号厂房2楼 | 1、全部疏散指示标志不亮 2、办公区电气线路敷设不符合规定 3、防火门闭门器损坏
145 | 天津鑫隆空港科技有限公司 | 保税区 | 天津自贸试验区西十一道102号A101 | 1、个别疏散指示标志不亮 2、车间电气线路敷设不符合规定 3、防火门闭门器损坏
146 | 天津金飞科技有限公司 | 保税区 | 天津自贸试验区西十一道102号B305厂房 | 1、安全出口开门方向不符合规定 2、灭火器未成组配置 3、员工未进行消防安全培训
147 | 天津邦信货运代理有限公司 | 保税区 | 天津自贸试验区西十一道102号院内 | 1、配电柜内有可燃物 2、室内违规停放电动车并充电 3、电气线路敷设不符合规定
148 | 天津市滨海新区福光大药房 | 保税区 | 天津自贸试验区中环东路209号底商 | 1、疏散指示标志不亮 2、应急照明灯不亮（电路问题，当场整改） 3、消火栓箱打开角度不足
149 | 天津锳铱电子产品有限公司 | 保税区 | 天津自贸试验区西十一道102号院内 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、室内消火栓箱门打开角度不足90度 3、安全出口开门方向不符合规定
150 | 北京玛约体育文化传媒有限公司 | 保税区 | 空港经济区经二路225号院内 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、灭火器压力超压 3、屋内使用电暖气
151 | 穆宇超市 | 保税区 | 天津市空港经济区环河南路76号底商 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、堵塞安全出口 3、部分员工未进行消防安全培训
152 | 百家千惠超市 | 保税区 | 天津市空港经济区环河南路76号底商 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、灭火器超压 3、部分员工未进行消防安全培训
153 | 津福德餐饮 | 保税区 | 天津市空港经济区环河南路76号底商 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、疏散指示标志不亮 3、部分员工未进行消防安全培训
154 | 惠民居百货商店 | 保税区 | 天津市空港经济区环河南路76号底商 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、应急照明灯不亮 3、部分员工未进行消防安全培训
155 | 天津滨海新区临港经济区东旺副食品劳保批发 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、货物与屋顶间距过近。 2、简易式烟感报警器电池没电。 3、电气线路敷设不符合标准。
156 | 天津市滨海新区酒喔餐饮管理服务吧 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、部分电线未穿管保护。 2、油烟管道未及时清理。 3、员工对灭火器使用不熟练。
157 | 天津华胜建设工程有限公司临港海洋重工建造基地项目部 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区渤海27路 | 1、员工宿舍占用防火间距。 2、电气线路敷设不符合标准。 3、无员工消防安全培训记录。
158 | 天津通达五金商贸有限公司 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、梯子未安装防护栏。 2、一层顶未刷防火涂料。 3、物品堆放杂乱。
159 | 中铁上海工程局集团有限公司临港项目部 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区渤海18路与嘉陵江道交口 | 1、 电气线路敷设不符合标准。 2、员工宿舍存在卧床吸烟。 3、厨房油烟管道未及时清理。
160 | 河北建设集团有限公司临港物流仓库项目部 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区渤海26路 | 1、项目部办公室隔断未封到顶。 2、无演练记录。 3、电气线路敷设不符合标准
161 | 发恒足疗会馆 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区渤海18路 | 1、二楼使用可燃材料装修。 2、二楼花盆堵塞安全出口。 3、使用大功率电器。
162 | 天津市滨海新区临港经济区东恒食品超市 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、电气线路敷设不符合标准。 2、可燃物品存放过多。 3、对灭火器使用不熟练。
163 | 天津滨海新区临港经济区乾满五金店 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、货物与屋顶间距过近。 2、物品堆放杂乱。 3、电气线路敷设不符合标准。
164 | 天津市滨海新区临港经济区俊卿拉面馆 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、电气线路敷设不符合标准。 2、油烟管道未及时清洗。 3、对灭火器使用不熟练。
165 | 天津滨海新区临港永达发五金机电商行 | 保税区临港 | 天津港保税区临港区东方星城院内 | 1、货物堆放杂乱。 2、存放油漆过多。 3、电气线路敷设不符合标准。
166 | 天津市凯杰华酒店管理有限公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区茶淀街一经路59号 | 1、四层防火门闭门器损坏。 2、四层部分灭火器过期。 3、四层两盘水带口脱口。
167 | 天津市滨海新区九田家餐饮管理店 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区汉沽街道文化街与东风路交口 | 1、未制定疏散预案。 2、未建立员工培训记录。 3、全部防火门闭门器损坏。
168 | 天津斯达特健身服务有限公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区茶淀街四纬路购尔美商城一层 | 1、一层泳池墙面疏散指示标志不亮 2、斯达特健身与购尔美共用消防设施，购尔美超市消防控制室只有一人值班且对设施操作不熟知。 3、该单位一层部分疏散指示标识不合格。
169 | 天津盛维钢构彩板有限公司 | 滨海新区汉沽 | 滨海新区寨上街营城东街43号 | 1、一具疏散指示标志不亮。 2、无消防演练、防火巡查记录。 3、无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维护保养记录。
170 | 中国农业银行股份有限公司天津汉沽支行 | 滨海新区汉沽 | 天津市汉沽区新开中路90号 | 1、电气产品线路定期维护、检测无记录。 2、单位消防安全主体责任方面落实较差，防火巡查记录不符合规定，消防设施器材消防安全标志定期组织维护保养无记录，微型消防站无制度牌及人员分工。 3、火灾自动报警控制器显示火箭、误报未及时消除，控制柜显示时间与实际不相符，烟感探头腐蚀。
171 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司营城支行 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区寨上街太平街8号 | 1、该单位制定的消防巡查记录不符规定。 2、未建立消防档案。 3、消防控制室无人值班。
172 | 天津君亿五金制品有限公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区寨上街营城街15号 | 1、仓库、生产车间未安装应急照明灯。 2、仓库灭火器过期。 3、消防安全制度不完善。
173 | 天津市天达宾馆有限公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区寨上街东风南路新村南八段 | 1、二层疏散楼梯使用不合格消防产品。 2、无防火巡查记录和灭火演练记录不符合规定。 3、一层未按规定设置应急照明灯。
174 | 天津市天达宾馆有限公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区寨上街东风南路新村南八段 | 1、二层疏散楼梯使用不合格消防产品。 2、未建立消防火巡查记录、未制定灭火演练与预案。 3、一层未按标准设置应急照明灯。
175 | 天津市汉沽区岳泉楼食府 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区汉沽友谊路北 | 1、二层南侧疏散门向里开启。 2、厨房防火门无闭门器。 3、私拉电线严重，且未按规定进行穿管保护。 4、未建立消防安全制度，应急预案及员工培训。
176 | 天津市三巴汤餐饮发展有限公司塘沽分公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海区塘沽解放路353号 | 1、二层通道一个疏散指示标志玻璃破损。 2、二层通道北侧堆放杂物。 3、一层防火门一侧未安装闭门器。
177 | 天津市滨海新区沽上情歌厅 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区杭州道1751号 | 1、冰箱及杂物占用疏散通道。 2、冰箱遮挡手动报警按钮。 3、二层防火门未安装闭门器。
178 | 中国人寿保险股份有限公司天津市滨海新区塘沽支公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽解放路二号 | 1、一层疏散通道堆放杂物。 2、部分应急照明灯损坏。 3、室内消火栓箱内有杂物。
179 | 天津市滨海新区塘沽第六幼儿园 | 滨海新区塘沽 | 天津市塘沽福建路河华里7栋1号 | 1、二层通道内停放餐车 2、一层楼梯间摆放沙发。 3、一层、二层、三层安全出口安装门帘。
180 | 上海浦东发展银行（浦江支行） | 滨海新区塘沽 | 天津市塘沽区碧海鸿庭E区12号 | 1、二层疏散设置物品架堆放物品。 2、二层楼梯间堆放一架木梯。 3、二层楼梯间闭门器损坏。
181 | 天津市滨海新区天同贻芳托老所 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区新港三号路 | 1、一层东侧常闭式防火门敞开(当场改正，违法行为轻微不予处罚) 2、一层操作间常闭式防火门敞开(当场改正，违法行为轻微不予处罚) 3、五层轮椅遮挡灭火器(当场改正违法行为轻微不予处罚)
182 | 银泰文化艺术交流（天津）有限公司 | 滨海新区塘沽 | 天津自贸试验区（中心商务区）解放路777号 | 1、一层南侧防火门闭门器损坏（立即改正，违法行为轻微不予处罚） 2、部分楼层常闭式防火门处于敞开状态（立即改正，违法行为轻微不予处罚） 3、当日消防控制室持证人员不足两人
183 | 天津金元宝商厦集团金元宝海鲜宫有限责任公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽解放路826号 | 1、操作间安全指示标志不亮(责令立即改正，违法行为轻微不予处罚） 2、操作间餐车堵塞出口(责令立即改正，违法行为轻微不予处罚） 3、二层东侧儿童椅占用通道(责令立即改正，违法行为轻微不予处罚）
184 | 天津金元宝商厦集团有限公司金元宝宾馆 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽八方园明商业街解放路A25-A30 | 1、三层餐厅防火门闭门器损坏(责令当场整改，情节轻微不予处罚） 2、四层七层顺序器损坏(责令当场整改，情节轻微不予处罚） 3、消防控制室值班人员操作查询记录不熟练
185 | 天津市滨海新区中船商务酒店 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区新胡路6号 | 1、六层走廊内一具灭火器无铅封、无保险销且压力不足（责令立即改正，违法行为轻微不予罚） 2、该单位一层缺少一个安全出口（责令立即改正，违法行为轻微不予处罚） 3、该单位消防水箱间内堆放大量杂物（责令立即改正，违法行为轻微不予处罚）
186 | 天津洲洋宾馆有限公司 | 滨海新区塘沽 | 天津自贸试验区（中心商务区）新港路1111号 | 1、消防控制柜存在故障点，单位已报修。 2、三层一室内消火栓箱内水带缺失，当场补齐情节轻微不予处罚。 3、四层一室内消火栓箱内巡查卡未及时更新。
187 | 天津市塘沽区第十五中学 | 滨海新区塘沽 | 塘沽江西路与广州道交口 | 1、消防泵房前已应急照明损坏，单位已自行发现且已报修。 2、综合楼2层一室内消火栓箱玻璃破碎，单位已自行发现且已报修。 3、综合楼1层疏散楼梯下设置杂物间，杂物已清理。
188 | 天津市滨海新区塘沽中等专业学校 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里145号 | 1、宿舍楼首层有2个安全出口锁闭，单位已整改。 2、宿舍楼有个别窗户上安装全封闭的铁质栅栏，单位已整改。 3、宿舍楼楼梯间内一个应急照明灯不亮，单位已自行发现整改。
189 | 天津市滨海新区塘沽聚盛源自助烤涮城 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽解放路巨川金海岸B区三楼 | 1、一防火门闭门器损坏，单位已报修。 2、货物占用三层西侧疏散通道，当场采取整改措施。 3、部分区域使用PVC可燃材料装修，单位已限期整改。
190 | 天津滨海新区高新区沽上船家饭店 | 滨海新区塘沽 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园尧山道265号 | 1、厨房防火门闭门器损坏，单位已采取整改措施。 2、首层西侧安全出口前摆放桌椅、货物，当场已整改。 3、首层通道上摆放桌椅，当场已整改。
191 | 天津浩天腾龙商贸有限公司（布头市场） | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区河北路 | 1、三自主，两公开，一提示制度牌无人员照片。 2、门前停车占用通道。 3、商户堆放物品占有疏散通道。
192 | 天津自贸试验区风尚雅居酒店 | 滨海新区塘沽 | 天津自贸试验区（中心商务区）河南路2151号 | 1、收纳车停放占用疏散通道。 2、门前停车占有消防车通道。 3、室内消火栓内有杂物。
193 | 智造.创想城小区 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区云山道与宁海路交口 | 1、个别探测器被遮。 2、地下敞开式防火门处于敞开状态。 3、个别防火门闭门器损坏。
194 | 天津滨海新区高新区沽上船家饭店 | 滨海新区塘沽 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园尧山道265号 | 1、部分装饰物品遮挡探测器。 2、遮挡消火栓。 3、个别防火门闭门器脱落。
195 | 海洋石油工程股份有限公司设计公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市塘沽区丹江路1078号 | 1、三层走到疏散指示标志未设置在1米以下(单位已自行发现并制定整改计划)。 2、A坐办公楼一层双扇防火门未安装顺序器、当场整改。 3、维保单位正在进行测试，所以消防联动控制设备处于手动状态，当场整改。 4、无电器产品维修保养记录。 5、2019年员工消防安全培训无备课材料，未开展防火检查，消防演练方案未落实到具体人员，消防档案内容未及时更新。 6、提问一名物业员工对单位重点部位情况不熟悉。
196 | 天津市富德龙九河宾馆有限公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽中心北路1388号 | 1、应急广播不能手动启动。 2、三、四、五层封闭楼梯间双扇防火门未安装顺序器。 3、三层走道上摆放清扫推车，当场整改。 4、无2019年员工消防安全培训材料，无2019年防火检查、巡查记录。 5、提问消防安全管理人职责不熟悉。
197 | 天津易尚建筑装饰工程有限公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽新港二号路572号 | 1、二层东侧走道应急照明灯不亮，当场整改。 2、三层北侧内楼梯出口上方安全出口标识不亮，当场整改。 3、三层防火门用花盆挡门,当场整改。 4、四层设置员工宿舍。 5、无电器产品维护、检测记录。 6、员工消防安全培训记录不符合规定。
198 | 中国银行天津浙江路支行 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区上海道2484号 | 1、正门西侧出口上方安全出口标识不亮，当场整改。 2、室内消火栓消防软管卷盘开关损坏，当场整改。 3、消防安全管理人对职责不熟悉。无电器产品维护检测记录。
199 | 天津苏宁云商有限公司塘沽金街店 | 滨海新区塘沽 | 天津市塘沽区解放路588号 | 1、二层西侧防护门未安装顺序器。 2、泵房消火栓泵控制柜故障。 3、消防控制室1人值班，未持国考证。 4、消防控制室值班记录填写不规范，未如实填写。 5、重点单位消防档案内容不规范。 6、提问一名员工重点部位不清楚，提问一名员三自主两公开一承诺工作内容不熟悉。
200 | 天津市滨海新区塘沽水利工程公司隆洋百货市场 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区塘沽抚顺385号 | 1、消防电话无法接通。 2、消防水池无液位显示。 3、消防水泡控制器无电。
201 | 天津市贻成集团有限公司 | 滨海新区塘沽 | 天津滨海新区（塘沽）河北路4682-1号 | 1、屋顶水箱稳压泵处于手动状态。 2、消防设施月检记录项目负责人签字不一致。 3、测试2台正压送风装置有反馈信号但无法工作。
202 | 建设大厦 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区新港2号路35号 | 1、西楼15层一个防火门闭门器损坏。 2、员工消防安全培训有，但不符合规定。 3、防火检查、巡查记录不符合规定。
203 | 天津亚南运输服务有限公司 | 滨海新区塘沽 | 天津市滨海新区新港2号路35号 | 1、无消防安全制度。 2、无灭火和应急疏散预案。 3、无员工消防安全培训。
204 | 生态城公共事业运行维护中心 | 滨海新区生态城 | 中新大道航母公园壳牌加油站旁 | 1、首层末端试水装置缺少试水阀。 2、负一层电梯前室防火门缺少顺序器 3、三层东侧楼梯间防火门缺少一个闭门器。
205 | 天津市滨海新区艾毅国际幼儿园有限责任公司 | 滨海新区生态城 | 天津市滨海新区中新生态城和风路312号 | 1、建筑消防设施巡查记录消防安全管理人签字存在代签现象。 2、三层西侧疏散楼梯间应急指示标志故障。 3、防火门闭门器故障。
206 | 天津滨海一号酒店管理有限公司 | 滨海新区 | 天津市滨海新区黄港休闲居住区嘉丰路188号 | 1、厨房疏散通道被柜子占用。 2、餐饮中心南侧安全出口锁闭，已当场打开。 3、水泵接合器标识不清楚。 4、会议中心地下一层堆放杂物。
207 | 苏宁塘沽店 | 滨海新区 | 天津市滨海新区河北路1629号新羊商厦二层 | 1、灭火应急预案人员信息为及时更新，防火巡查检查有代签现象。 2、仓库防火门未安装闭门器。 3、美的冰箱商铺旁应急照明未接电源。
208 | 天津市巨川华港酒店管理有限公司 | 滨海新区塘沽 | 新港二号路 | 1、二层防火门敞开状态。 2、灭火及应急预案较为笼统，不具体。
209 | 天津市滨海新区同利塑料有限公司 | 滨海新区汉沽 | 茶淀镇前沽村 | 1、该单位部分灭火器过期。
210 | 天津市信高设备制造实业公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区汉沽文化街24号 | 1、冲压车间内疏散指示标志不亮。 2、消防防火检查巡查记录中消防安全管理人未签字，控制室无人员值班，未填写火灾自动报警记录。
211 | 天津云海裕森科工贸有限公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区汉沽茶淀街塘汉路 | 1、办公楼内疏散指示标志使用淘汰产品。 2、消火栓内水带卷置方式不符合标准。
212 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 汉沽东风路加油站 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区汉沽东风路 | 1、公示牌无责任人、管理人照片、联系方式。 2、微型消防站内器材缺失。
213 | 北京中公教育科技有限公司 | 滨海新区汉沽 | 滨海新区新开中路60号 | 1、无员工培训记录，提问一名员工对灭火器的使用不熟悉。 2、电表箱间内堆放可燃物火灾危险性提高，疏散指示标示安装位置不符合规定。
214 | 天津市滨海新区鑫思路培训学校有限责任公司 | 滨海新区汉沽 | 天津市滨海新区汉沽东风北路41号增1号院内办公楼第三层 | 1、未建立灭火和应急疏散预案、员工消防安全培训。
215 | 天津医科大学中新生态城医院 | 滨海新区生态城 | 天津市滨海新区中新生态城和畅路3333号 | 1、9月份消防设施维保记录消防安全管理人未签字。 2、一层急诊防火门闭门器损坏。
216 | 天津滨海旅游区滨旅物业管理有限公司（生态城健身馆） | 滨海新区生态城 | 天津市滨海新区中新生态城和畅路1655号 | 1、消防设施故障记录管理人未签 2、消防设施故障记录管理人未签字，已当场整改。
217 | 中生加油加气站 | 滨海新区生态城 | 中新生态城中央大道与中生大道交口 | 1、办公楼后有可燃物垃圾，现场已经清理完毕。其它未见异常。
218 | 城市管理服务中心 | 滨海新区生态城 | 天津市滨海新区运河中路3779号 | 1、东侧防火门未保持常闭状态，现场已经整改完毕。
219 | 天津金元宝东方之珠洗浴有限公司 | 滨海新区 | 天津市滨海新区新港路372号 | 1、灭火应急疏散预案更新不及时，责任分工不明确，未具体到人。 2、防火巡查检查记录存在代签现象。
220 | 融创滨海中心 | 滨海新区 | 天津市滨海新区响螺湾商务区庆盛道与汇泽街交口 | 1、消防档案内容不齐，应急预案人员信息更新不及时。 2、部分防火门闭门器被拆除。
221 | 天津泰科图比有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区六经路11号 | 1、消防控制室仅一人持证上岗。 2、防火巡查记录填写不规范。 3、未对员工进行消防安全培训。
222 | 和合美家（天津）健康管理有限公司 | 东丽区 | 东丽区新立街津塘公路588号 | 1、消防控制室仅一人持证上岗。 2、无防火巡查记录。 3、消防泵房室内消火栓处于手动状态。
223 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 东丽区 | 金钟街赵沽里外环东路与外环北路交口西南150米 | 1、室外消火栓出水压力不足。 2、无消防安全重点单位档案。 3、部分商户照明线路未穿管保护。
224 | 天津市天津家具街市场有限责任公司东丽分公司 | 东丽区 | 津滨大道东方花市内 | 1、丙类仓库未设置室内消火栓。 2、消防控制室填写记录不规范。 3、安全指示标志设置不规范。
225 | 天津滨海国际花卉科技园区股份有限公司 | 东丽区 | 东丽湖赤欢路6901号 | 1、消防控制室无人员值班。 2、消防泵房堆放杂物。 3、安全疏散指示灯不亮。
226 | 天津反客为主酒店管理有限公司。 | 东丽区 | 东丽区登州路怡港中心1号楼 | 1、储藏室设置员工宿舍。 2、常闭式防火门处于开启状态。 3、防火巡查记录填写不规范。
227 | 天津铁路信号有限公司 | 东丽区 | 东丽区驯海路1199号 | 1、厨房操作间未进行防火分隔。 2、消防泵房处于手动状态。 3、防火巡查记录填写不规范
228 | 天津鑫汇洋国际物流有限公司 | 东丽区 | 东丽区金钟街金钟公路1501号 | 1、安全通道存放电动自行车。 2、消防控制室记录不全。 3、楼梯间照明线路未穿管保护。
229 | 天津世欣宏棉文化发展有限公司 | 东丽区 | 东丽区万新街雪莲路 | 1、防火巡查记录填写不规范。 2、未建立消防安全重点单位档案。 3、未对员工进行消防安全培训。
230 | 华润万家东丽新业广场店 | 东丽区 | 津塘公路与一经路交口 | 1、防火巡查记录填写不规范。 2、疏散通道内堆放杂物。 3、常闭式防火门处于开启状态。
231 | 北京瀛海世纪物流有限公司天津分公司 | 东丽区 | 杨北建材市场A区13排1-6号 | 1、电动车库内充电。 2、未制定安全制度。 3、一具灭火器筒体锈蚀
232 | 天津市海洋金属制品有限公司 | 东丽区 | 东丽区金钟街金钟工业园金发道 | 1、未制定安全制度。 2、库区存在吸烟行为。 3、未定期组织进行消防演练。
233 | 天津晨旭物业管理有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区先锋路与利津路交口汇城广场商业中心B座807室 | 1、7层厨房操作间未进行有效的防火分隔。
234 | 奥兹城堡幼儿园 | 东丽区 | 天津市东丽区新立街惠山道润枫家园20号楼1门 | 1、消防控制室无值班记录。 2、消防控制室未双人持证上岗。
235 | 天津市电力公司高压供电公司卫国道220kv变电站 | 东丽区 | 卫国道合成洗涤剂厂西 | 1、未建立消防档案 2、未建立微型消防站。
236 | 天津纳美纳米科技有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区区腾飞路1号5层厂房 | 1、生产车间内部室内消火栓未保持完好有效。 2、无消防安全制度。
237 | 天津市东丽区如佳快捷酒店 | 东丽区 | 天津市东丽区成林道以北雪莲路东办公楼15号楼一楼、二楼、三楼 | 1、 控制室管理制度未上墙； 2、值班记录填写不规范。
238 | 尚客优快捷酒店 | 东丽区 | 东丽区驯海路丽明纺织厂院内 | 1、无19年消防档案。 2、“两公开一承诺”承诺书未张贴于醒目位置。
239 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 东丽区 | 东丽区新立街 | 1、部分员工对“四个能力”掌握不熟悉。 2、食堂灭火 器配置点较少。
240 | 津市九和食府餐饮有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区三径路六号增2号 | 1、防火巡查记录不规范。 2、未提供消防档案。 3、一层营业厅啤酒堵塞安全出口，经提醒立即改正不允处罚。
241 | 天津市东环鑫泰汽配城 | 东丽区 | 东丽区金钟街闽中路1号 | 1、消防档案未及时建立更新。 2、个别商户内未按要求设置疏散指示标志及应急照明。 3、商城二层仓库使用性质为丙类，未按要求安装消火栓等消防设
242 | 保利商业管理有限公司天津东丽分公司 | 东丽区 | 东丽区金钟街道昆仑路与满江道口溪水河畔花园45号楼 | 1、消防档案建立不规范； 2、消防演练登记不及时； 3、消防控制室值班人员未持证上岗，且仅一人值班，值班人员数量不足。
243 | 天津亦全良金属加工有限公司 | 东丽区 | 东丽华明工业园 | 1、员工消防安全培训登记不及时 2、无消防设施器材定期维护保养记录 3、无消防演练记录
244 | 天津市金立盛业有限公司 | 东丽区 | 东丽区军粮城 | 1、办公楼一层南侧安全出口未设置安全疏散标识，已当场整改 2、消防器材，安全标志定期维护保养登记不符合规定
245 | 天津市东丽区科缘网络中心 | 东丽区 | 新立街驯海路 | 1、一层后院疏散通道院内铁门用铁丝栓住 2、设备机房内部分电气线路混乱 3、值班人员对火灾报警器操作不熟练
246 | 天津诚硕轮胎销售有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区一经路增3号201号 | 1、未按要求设置室内消火栓系统、消防安全疏散标志 2、仓库间防火间距设置不足 3、仓库顶梁耐火等级不足
247 | 天津润金货运代理有限公司 | 东丽区 | 东丽区外环线与金钟路交口何兴庄村南金钟宾馆023室 | 1、未按要求设置室内消火栓系统、消防安全疏散标志 2、仓库间防火间距设置不足 3、仓库顶梁耐火等级不足
248 | 天津市东丽区华文童蒙幼儿园 | 东丽区 | 东丽区金钟街大毕庄村西（原村委会） | 1、该单位防火检查、巡查记录填写不规范 2、常闭式防火门处于开启状态，情节较轻，立即整改。
249 | 天津市东丽区新立托老所 | 东丽区 | 东丽经济开发区一纬路1号 | 1、防火检查巡查登记不规范 2、消防控制室内部分电气线路未穿管保护 3、6层西侧楼梯间内放置垃圾桶
250 | 天津晨旭物业管理有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区先锋路与利津路交口汇城广场商业中心B座807室 | 1、7层厨房操作间未进行有效的防火分隔。
251 | 国科世纪激光技术（天津）有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区华明高新区弘程道低碳产业基地G座2号楼 | 1、未确定消防安全管理人
252 | 天 津德邦石油管材制造有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区 | 1、厨房操作间未进行有效的防火分隔 2、未开展消防演练
253 | 天津天宁苏宁电器有限公司东丽店 | 东丽区 | 东丽区招远路2号 | 1、未建立消防档案
254 | 天津市泰莱电力设备技术有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区三经路 | 1、无员工消防安全培训记录
255 | 天津劝东商贸有限公司 | 东丽区 | 东丽区招远路2号 | 1、应急广播系统在测试时无法启动 2、二层西区一处机械排烟设施在测试时无法正常启动
256 | 天津市东丽区君乐福酒楼 | 东丽区 | 天津市东丽区华明街翔园23号楼21门 | 1、二层南侧出口疏散门开启方向不符合规定 2、一层营业厅室内消火栓无水 3、一层操作间未按要求设置防火门
257 | 天津市红帝酒店管理有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区新立街津塘公路南 | 1、无灭火和应急疏散预案 2、消防档案建立不符合要求。
258 | 天津市不锈钢材市场有限公司东丽分公司 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄金钟科技园A13-9 | 1、检查发现该单位无消防安全制度， 2、无灭火和应急疏散预案 3、无员工消防安全培训 4、未确定消防管理人 5、防火检查巡查制度不符合规定 6、未组织消防演练 7、无消防档案 8、未确定消防重点部位 9、未确定灭火和疏散人员
259 | 嘉乐汇儿童活动中心 | 东丽区 | 东丽区金钟街外环线与东纵快速路交口 | 1、巡查记录不规范 2、提问一名员工不熟悉初期火灾扑救 3、营业厅应急灯损坏，经提醒立即更换，违法情节轻不予处罚
260 | 天津市尚上品菌类种植专业合作社 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟街道育才中学院内 | 1、消防档案不规范；2、厨房与餐厅防火墙耐火等级不足；3、巡查记录不规范。
261 | 天津市东丽区天桥制冰有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟街欢坨村 | 1、电器线路未做检测 2、未设置风向指示标志 3、消防档案不规范
262 | 天津市鹏达印刷胶粘制品有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟街欢坨村 | 1、消防档案不规范 2、提问一名员工对灭火器使用不熟练 3、办公室存放电动自行车
263 | 天津市东丽区天正网吧 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟新市镇有和里15-11-12号 | 1、巡查记录不规范 2、提问一名员工不熟悉初期火灾扑救 3、营业厅应急疏散指示标识损坏，经提醒立即更换，违法情节轻不予处罚
264 | 天津市东丽区天鑫旺快捷酒店 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟街道新中村外环线与闽中路交口鑫泰投资发展有限公司B3区 | 1、营业期间巡查记录不规范 2、前台存放电动自行车 3、消防档案不规范
265 | 宁文彬（个人仓库） | 东丽区 | 东丽区金钟街东科园酒店旁 | 1、电器线中敷设在可燃物上 2、未提供库存清单 3、一灭火器压力不足
266 | 天津市桐火网吧有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区金钟街道金钟新市镇悦和里13-60号 | 1、巡查记录不规范 2、提问一名员工对“四个能力”不熟悉 3、消防档案不规范
267 | 天津茶花家居塑料用品有限公司 | 东丽区 | 东丽区金钟街金钟工业园金发道 | 1、物品码放不规范 2、货物离灯距离太近 3、一灭火器压力不足
268 | 好在来旅馆 | 东丽区 | 东丽区金钟街五金城 | 1、巡查记录不规范 2、提问一名员工对初期火灾处置不熟悉 3、存在给电瓶车电瓶充电现象
269 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 东丽区 | 东丽区华明工业园 | 1、2019年消防档案未成卷
270 | 天津津门尚客酒店有限公司 | 东丽区 | 天津市东丽区华明街弘程道 | 1、消控室人员仅有培训证，无技能鉴定证
271 | 北京瀛海世纪物流有限公司天津分公司 | 东丽区 | 东丽区华明街 | 1、库房内有电动车充电器 2、一个灭火器桶底锈蚀
272 | 天津东丽区阳光新城市购物广场有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区一经路 | 1、常闭式防火门处于开启状态
273 | 天津市东丽区育才中学 | 东丽区 | 东丽区金钟街金钟公路延长线 | 1、未按标准建立消防安全制度 2、消防演练登记不符合要求 3、消防档案建立不完善
274 | 天津市环宇小肥羊火锅有限公司东丽分店 | 东丽区 | 天津市东丽区利津路 | 1、消防设施器材无维修保养记录 2、消防档案不完善
275 | 天津机床电器有限公司 | 东丽区 | 东丽开发区五经路 | 1、无消防演练记录 2、消防档案不符合要求 3、无灭火和疏散预案 4、无电器产品的线路定期维护检测记录
276 | 舌尖牛肉面 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道148号 | 1、单位正门安全出口处未安装疏散指示标志 2、单位后厨房内未配备灭火器、灭火毯 3、单位餐厅内未安装消防应急照明灯
277 | 盛世足迹 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道150号 | 1、单位后侧外部疏散楼梯堆放杂物 2、单位无灭火及应急疏散预案等消防档案 3、单位后测安全通道内堆放少量杂物
278 | 家园乐便利超市 | 高新支队 | 天津市高新区海泰南北大街51号 | 1、超市内未安装疏散指示标志、应急照明灯 2、超市内室内消火栓箱内水带接口为快速接口，无法与出水口及水枪连接 3、超市内灭火器未摆放在易于取用的明显位置
279 | 小渝府美食城 | 高新支队 | 天津市滨海高新区华苑产业迎水道150号 | 1、随机提问一名员工不会判断灭火器是否正常好用 2、厨房安全通道堆放蔬菜等食材 3、单位未制定应急疏散预案
280 | 海泰餐饮服务中心 | 高新支队 | 天津市海泰绿色产业基地N座 | 1、单位一层各餐饮点位后方厨房操作间内的部分喷淋喷头、烟感报警被油泥覆盖，未及时清理； 2、个别厨房操作间内室内消火栓被橱柜等杂物遮挡； 3、一层至二层疏散楼梯口处摆放餐椅等杂物，影响正常通行
281 | 宏德来餐饮服务中心 | 高新支队 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地I座105 | 1、餐厅内部电子广告牌线路未进行穿管保护处理； 2、单位内部未安装消防应急照明灯具及疏散指示标志； 3、餐厅内部员工操作使用灭火器材不熟练
282 | 平价超市 | 高新支队 | 天津市滨海高新区海泰发展2期H座 | 1、超市内疏散指示标志安装不符合标准； 2、超市内部摆放床铺、被褥，有住人现象； 3、超市内部疏散通道堆放大量杂物，影响正常通行
283 | 福克来餐厅 | 高新支队 | 天津市滨海高新区海泰发展2期H座 | 1、餐厅内无疏散指示标志及应急照明灯具； 2、餐厅内存在私拉乱接电线现象； 3、餐厅内有存储使用煤气罐现象
284 | 天猫小店（融汇便利店） | 高新支队 | 天津市海泰南北大街63号金融街融汇底商 | 1、超市内室内消火栓被杂物遮挡，无法正常开启； 2、超市值班员工不会操作使用灭火器材； 3、超市内未安装应急照明灯具及疏散指示标志
285 | 嘉只基汉堡炸鸡 | 高新支队 | 天津市海泰南北大街金融街融汇底商 | 1、单位内室内消火栓被桌椅杂物遮挡； 2、单位值班员工不会操作使用灭火器材； 3、单位内应急照明灯损坏，且放置在消火栓箱上
286 | 美格造型 | 高新支队 | 天津市海泰南北大街金融街融汇底商 | 1、单位内室内消火栓箱被广告牌遮挡； 2、单位内可复位手动报警按钮塑料保护盖无法打开； 3、单位正门安全出口上方疏散指示标志未通电
287 | 郁小树（麻辣烫） | 高新支队 | 天津市海泰南北大街金融街融汇底商 | 1、单位内室内消火栓被消毒柜遮挡； 2、单位内灭火器被橱柜遮挡无法取出； 3、单位内未安装消防应急照明灯具
288 | 炎棋大灶鱼 | 高新支队 | 天津市滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座一层 | 1、三自主两公开一承诺公示牌上未粘贴消防安全责任人及管理人照片； 2、餐厅厨房内储存一具煤气罐； 3、单位内未建立相关消防档案
289 | 天津大方冠华汽车销售有限公司 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道309号 | 1、室内消火栓前堆放纸箱等杂物； 2、单位内部未安装应急照明灯、疏散指示标志； 3、单位内部一句灭火z器压力不足
290 | 金鼎堂足道会馆 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道与榕苑路交口 | 1、单位后侧疏散通道处堆放杂物； 2、疏散通道内一处疏散指示标志位置安装错误； 3、单位内未建立防火巡查记录
291 | 明耀超市 | 高新支队 | 天津市高新区高新七路商业街内 | 1、超市内烟感报警器设置数量不足； 2、一个安全出口被遮挡； 3、楼梯间堆放货物影响正常疏散通行
292 | 老勺饭庄 | 高新支队 | 天津市高新七路航天城商业街 | 1、部分消火栓被杂无遮挡； 2、疏散楼梯被杂物占用； 3、违规设置员工宿舍； 4、存在私搭乱接电气线路现象
293 | 满堂红火锅店 | 高新支队 | 天津市高新区高新七路商业街内 | 1、室内违规停放电动车辆； 2、单位内1处室内消火栓被杂无遮挡； 3、单位内一处安全出口锁闭； 4、单位内1具应急照明灯损坏
294 | 沙县小吃航天城店 | 高新支队 | 天津市高新区高新七路商业街内 | 1、室内违规停放电动车辆； 2、单位后厨房内存在使用液化石油气罐的现象； 3、单位违规设置员工宿舍
295 | 羊庄公社 | 高新支队 | 天津市高新区高新七路商业街内 | 1、单位内一处室内消火栓被杂物遮挡； 2、单位内一处安全出口锁闭； 3、一处疏散指示标志未通电
296 | 天津同大物业服务有限公司 | 高新支队 | 天津市高新区开华道1号 | 1、楼梯间堆放杂物； 2、闭门器损坏； 3、防火巡查记录管理员未签字
297 | 天津唐朝食品工业有限公司 | 高新支队 | 天津市华苑产业园区海泰发展二路5号 | 1、防火卷帘无法完全闭合； 2、车间灰尘过多导致烟感探测器误报； 3、一处手动报警按钮失效
298 | 天津市普辰电子工程有限公司 | 高新支队 | 天津市高新区开华道12号 | 1、防火巡查记录不全； 2、楼梯间堆放杂物； 3、防火门损坏
299 | 好来川菜馆 | 高新支队 | 天津市滨海新区渤龙湖市民广场1-D2 | 1、应急灯损坏； 2、消火栓破损； 3、一句灭火器压力超压
300 | 宾士电子 | 高新支队 | 天津市华苑产业区榕苑路16号G座6层 | 1、楼道内停放电动车辆； 2、单位消防档案不健全； 3、员工对灭火器材操作使用不熟练
301 | 天津港东科技股份有限公司 | 高新支队 | 天津市高新区鑫茂科技园G座EF单元G-2-CD | 1、公司消防通道内堆放杂物； 2、个别房间存在私拉乱接电线现象； 3、单位消防档案建立不全
302 | 纽凯伦母婴专营店 | 高新支队 | 天津市高新区鑫茂科技园C2座AB单元6层 | 1、公司外部疏散通道堆放杂物； 2、公司内个别疏散指示标志未通电； 3、公司消防档案不健全
303 | 芳竹园火锅 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道148号 | 1、封堵消防通道； 2、随机抽取公司员工灭火器材操作使用不熟练； 3、灭火器材配备数量不足
304 | 鑫汇美食园 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道 | 1、随机提问员工不会操作使用灭火器； 2、单位消防制度不健全； 3、个别灭火器压力不足
305 | 南通二建 | 高新支队 | 天津市西青区新技术产业区工华道1号智慧山北塔 | 1、单位占用公共弱电井并储存杂物； 2、单位消防档案不齐全； 3、公司内部有占用疏散通道现象
306 | 天津市协力自动化工程有限公司 | 高新支队 | 天津市高新区榕苑路鑫茂财智领地8-1-A | 1、单位内存在私拉电器线路现象； 2、单位消防安全制度不健全； 3、防火巡查记录填写不规范
307 | 李连贵熏肉大饼 | 高新支队 | 天津市华苑产业园区桂苑路15号 | 1、餐馆正门疏散指示标志安装不符合规定； 2、正门安全出口应急照明灯损坏； 3，餐馆内有私搭乱接电线现象
308 | 沙县小吃 | 高新支队 | 天津市华苑产业园区桂苑路 | 1、单位正门安全出口未安装疏散指示标志； 2、单位餐厅、厨房内电气线路未进行穿管保护； 3、单位一层、二层未安装应急照明灯
309 | 护肤造型 | 高新支队 | 天津市榕苑路15号1号楼A座 | 1、店铺正门无疏散指示标志； 2、店铺吊顶照明线路未进行穿管保护； 3、店铺厨房内存储有1具液化气罐
310 | 刁四藤椒麻辣烫（华苑店） | 高新支队 | 天津市华苑产业区榕苑路15号1-A-112号 | 1、店铺吊顶用电线路未进行有效穿管保护； 2、店铺内未安装应急照明灯具及疏散指示标志； 3、店铺二层喷淋管道上悬挂装饰物品
311 | 云南过桥米线（桂苑路） | 高新支队 | 天津市鑫茂军民园1号楼A座 | 1、店铺内部分用电线路未进行穿管保护； 2、店门正门安全出口无疏散指示标志； 3、店铺厨房内电闸开关出线路杂乱，无有效保护
312 | 腾彩数码快印（华苑店） | 高新支队 | 天津市华苑产业园区桂苑路鑫茂科技园军民园1号楼B座101-7号 | 1、单位正门无疏散指示标志； 2、单位内部无应急照明灯； 3、单位墙壁、吊顶部分电气线路未进行穿管保护
313 | 川云香麻辣香锅 | 高新支队 | 天津市华苑产业区桂苑路鑫茂科技园1号楼底商 | 1、店铺内灭火器被杂物遮挡，不易取用； 2、存在私搭电气线路现象； 3、单位内疏散指示标志未通电
314 | 每日英雄（华苑店） | 高新支队 | 天津市鑫茂军民园C座108 | 1、店铺安全出口无疏散指示标志； 2、店铺二层餐厅未安装应急照明灯； 3、店铺内部分用电线路未进行穿管保护
315 | 猫腻寿司 | 高新支队 | 天津市鑫茂军民园1号楼C座 | 1、店铺正门出口未安装疏散指示标志： 2、店铺内员工操作使用灭火器不熟练； 3、店铺二层至一层疏散楼梯无疏散指示标志，二层无应急照明灯
316 | 川乐便利店 | 高新支队 | 天津市鑫茂军民园1号楼C座 | 1、店铺内存在私搭乱接电气线路现象； 2、灭火器被杂物遮挡； 3、店铺安全出口处无疏散指示标志
317 | 化隆牛肉面 | 高新支队 | 天津市桂苑路鑫茂科技园A座106号 | 1、店铺内未安装应急照明灯； 2、安全出口出疏散指示标志不符合规定； 3、店铺二层存在电气线路未进行穿管保护的现象。
318 | 华鼎便利店 | 高新支队 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号6号楼-104 | 1、超市内无应急照明灯及疏散指示标志； 2、超市内电子广告牌用电线路未穿管保护； 3、超市内灭火器配备数量不足
319 | 手工牛肉面 | 高新支队 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号6号楼 | 1、店铺安全出口无疏散指示标志； 2、餐厅内未设置应急照明灯； 3、餐厅外公共疏散通道停放电动车辆
320 | 沙县小吃 | 高新支队 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号6号楼 | 1、店铺外公共疏散通道停放电动车辆； 2、餐厅内存在私搭电气线路现象； 3、餐厅安全出口无疏散指示标志
321 | 进财小吃店 | 高新支队 | 天津市滨海高新区华苑产业园海泰华科三路1号6号楼一层 | 1、店铺内员工不会操作灭火器； 2、餐厅安全出口无疏散指示标志； 3、餐厅内未安装应急照明灯
322 | 优印堂（天津高新区店） | 高新支队 | 天津市华科三路华鼎智地1号楼底商109号 | 1、店铺前、后侧安全出口处均无疏散指示标志； 2、店铺内灭火器配备数量不足； 3、店铺内纸箱等杂物堆放过高，与吊顶照明灯具安全距离不足
323 | 茶弈会（天津）商贸有限公司 | 高新支队 | 天津滨海高新区华苑产业区华科三路1号107 | 1、店铺内3具灭火器处于超压状态； 2、店铺安全出口处无疏散指示标志； 3、店铺内无消防应急照明灯
324 | 驴肉火烧 | 高新支队 | 天津滨海高新区华苑产业区华科三路1号一层 | 1、店铺内无疏散指示标志； 2、店铺厨房内电闸箱处线路未进行穿管保护 3、店铺外公共疏散通道停放电动车辆
325 | 升茂超市 | 高新支队 | 天津市西青区海泰南北大街 | 1、店铺安全出口无疏散指示标志； 2、店铺内灭火器被杂物遮挡； 3、店铺外公共疏散通道堆放大量杂物，停放电动车辆
326 | 鑫汇美食园 | 高新支队 | 天津市西青区迎水道 | 1、安全出口处及店铺内无疏散指示标志； 2、餐厅内未安装应急照明灯； 3、个别店铺内电气线路未进行穿管保护
327 | 锅烙铺 | 高新支队 | 天津市新技术产业园区迎水道150号 | 1、店铺内未配备灭火器材； 2、店铺内安全出口无疏散指示标志； 3、店铺餐厅内无消防应急照明灯
328 | 张亮麻辣烫（华苑店） | 高新支队 | 天津市滨海高新区华苑产业区迎水道150号 | 1、店铺内墙面部分用电线路未进行穿管保护 2、店铺内一具消防应急照明灯损坏 3、店铺厨房内部分用电线路未穿管
329 | 如意混沌（华苑店） | 高新支队 | 天津市滨海高新区华苑产业区迎水道150号 | 1、店铺安全出口无疏散指示标志 2、店铺餐厅无消防应急照明灯 3、餐厅厨房内吊顶喷淋喷头被油污包裹，未及时清洗
330 | 黄焖鸡米饭 | 高新支队 | 天津市桂苑路鑫茂科技园A座107号 | 1、店铺内无疏散指示标志及应急照明设备 2、店铺内灭火器配备数量不足 3、店铺内员工操作使用灭火器材不熟练
331 | 天津市和平区百利响歌厅 | 和平区 | 天津市和平区南京路209号吉利大厦8层 | 1、烟感探测器无巡检指示 2、库房内部分喷淋头距墙端超过1、8米 3、部分防火门未能常闭
332 | 天津市和平区中心小学 | 和平区 | 和平区西宁道8号 | 1、窗口设有影响救援的栅栏。 2、灭火器处缺少“四个能力”标识。
333 | 天津九七九八快捷酒店 | 和平区 | 天津市和平区宝鸡西道1号 | 1、消防控制室无人值守 2、消防控制柜存在故障点 3、消防水泵控制柜故障 4、湿式报警阀阀前无压力
334 | 宜天花园小区 | 和平区 | 和平区新疆路 | 1、消防车道停放私家车
335 | 朗文名邸 | 和平区 | 和平区朗文名邸 | 1、油毡等易燃品放在屋内
336 | 天津市甄焱餐饮管理有限公司 | 和平区 | 天津市和平区南市街荣业大街412号长寿公寓底商-1 | 1、后厨杂物占用疏散通道 2、 该单位部分员工对灭火器使用方法掌握不熟
337 | 天津市和平区尖山子西餐厅 | 和平区 | 天津市和平区昆明路与西宁道交口东南侧金德园13号楼201 | 1、经检查2层安全出口有少量杂物占用
338 | 天津登百敦酒店管理有限公司 | 和平区 | 天津市和平区岳阳道79号 | 1、封闭楼梯间分隔不到位 2、部分电器线路未穿管保护 3、消控室值班人员不足 4、消控柜存在故障点
339 | 福明里 | 和平区 | 多伦道与河南路交口 | 1、20号楼的2楼1层 2、3楼的住户有很多杂物把楼道的安全出口堵塞，并且堵塞在院子里。
340 | 天津市和平区易游网吧 | 和平区 | 天津市和平区西安道庆华里大楼101-105 | 1、部分杂物占用东侧疏散通道； 2、员工使用灭火器不熟练； 3、该网吧设置在二层与一层餐饮公用一处安全出口，两家单位营业时间不同导致一天中夜间时段网吧缺少一部安全出口。 4、部分电器线路未穿管保护
341 | 恒河西里 | 和平区 | 恒河西里与哈尔滨道交口 | 1、居民废弃杂物堵塞消防通道
342 | 天津宝轩鼎盛餐饮有限公司（宝轩渔府） | 和平区 | 天津市和平区南市食品街B座一至三层14号 | 1、二层堵塞疏散通道、安全出口 2、单位员工对应急疏散预案掌握不熟
343 | 天津尚渔味餐饮管理有限公司和平分公司 | 和平区 | 天津市和平区五大道街南京路189号和平大悦城6F-06号商铺 | 1、营业区电器线路的敷设不符合规定 2、部分电器线路未穿管保护 3、操作间未做防火分隔 4、部分员工不会使用灭火毯
344 | 天津市和平区飒姆餐厅 | 和平区 | 天津市和平区昆明路13号金德园底商 | 1、2层屋顶喷淋被遮盖 2、巡查记录签字不全
345 | 天津市和平区星和马光医疗美容门诊有限公司 | 和平区 | 天津市和平区南营门街电台道香榭里1号楼底商101-104、201-212 | 1、2层南侧一处烟感探测器被遮盖 2、一楼安全出口被杂物占用
346 | 文盛里 | 和平区 | 常德道111号 | 1、楼道口堆放杂物
347 | 飒拉商业（北京）有限公司天津和平路分公司 | 和平区 | 天津市和平区和平路321-327号，新239-243号一楼至三楼及四楼402铺位 | 1、圈占遮挡消火栓 2、防火卷帘下堆放杂物 3、库房门未设置防火门
348 | 天津市和平区顺祥浴池 | 和平区 | 天津市和平区荣业大街与多伦道交口新文化花园新典居地下-07A | 1、单位占用疏散通道、安全出口 2、该单位员工对“四个能力”掌握不熟
349 | 天津华夏经贸专修学校 | 和平区 | 天津市和平区兰州道14-201 | 1、二层疏散通道被杂物占用 2、2层常闭式防火门未保持常闭状态
350 | 天津和平新世纪妇儿医院有限公司 | 和平区 | 赤峰道33号 | 1、员工四个能力不知熟。 2、排烟风机无机布连接处有漏点。 3、部分防火门未能常闭，闭门器缺失。
351 | 天津市和平区浪漫神话娱乐中心 | 和平区 | 天津市和平区南市街庆善大街与福安大街交口西北侧金茂广场5号商业楼5-21-401、402、501、502 | 1、安全出口防火门上闭门器损坏，消防设施、器材未保持完好有效 2、消控室值班人员应急处置程序掌握不熟练
352 | 北京真功夫快餐连锁管理有限公司天津第一分公司 | 和平区 | 天津市和平区南京路199号一层101-008号 | 1、经检查疏散指示标志发光度不足
353 | 云台花园 | 和平区 | 和平区甘肃路 | 1、1号楼5门18层床垫堵塞疏散通道
354 | 天津市江南之家酒店管理有限公司 | 和平区 | 庆善大街与清河大街交口荣庆园底商 | 1、手动报警器无巡检指示 2、消火栓内无水，立即通知物业整改 3、部分防火门闭门器损坏
355 | 天津市和平区卓美天使幼儿园 | 和平区 | 同安道振河里14号 | 1、重点单位档案不规范 2、部分窗口处设置铁栅栏 3、消防控制室职守人员不足，无值班记录
356 | 团结楼 | 和平区 | 大沽北路134号 | 私搭乱接电线，飞线充电
357 | 世家新苑 | 和平区 | 和平区世家新苑 | 楼道内堆放家具纸箱堵塞疏散通道
358 | 上海联骏国际船舶代理有限公司天津分公司 | 和平区 | 天津市和平区五大道街南京路与长沙路交口西南侧世纪都会商厦1908A | 1、锁闭敞开办公区安全出口 2、部分杂物占用东侧疏散通道； 3、员工使用灭火器不熟练； 4、部分电器线路未穿管保护
359 | 天津唯恒消防器材销售有限公司 | 和平区 | 天津市和平区同方花园8号楼101号 | 1、杂物占用疏散通道 2、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准
360 | 天津嘉宏科迅科技有限公司 | 和平区 | 天津市和平区五大道街新华南路228号三层313-326 | 1、杂物占用疏散通道 2、部分电器线路未穿管保护 3、配电间内堆放杂物 4、部分杂物堵塞安全出口
361 | 天津市晓波物业管理集团有限公司 | 和平区 | 天津市和平区荣业大街与清和大街交口 | 1、消防控制室每班值班人数不足2人 2、该单位员工对“四个能力”掌握不熟
362 | 天津皇冠一三零八餐饮管理有限公司 | 和平区 | 天津市和平区解放北路赤峰道交口津湾广场5号楼1D-03,2D-03 | 1、 二层的楼梯口堆放了一些杂物及椅子，影响正常疏散 2、 单位部分员工对应急疏散预案掌握不熟 3、二层部分应急照明灯损坏 4、常闭式防火门未处于常闭状态
363 | 天津津和冠明餐饮有限公司 | 和平区 | 天津市和平区五大道南京路189号和平大悦城5F-11铺 | 1、大量杂物占用疏散通道 2、部分电器线路未穿管保护 3、操作间未做防火分隔 4、部分员工不会使用灭火毯
364 | 天津市和平区卓达金麒美容院 | 和平区 | 天津市和平区沙市道18号101，201 | 1、存在违规汗蒸房 2、部分电器线路未穿管保护 3、部分杂物堵塞安全出口 4、营业场所设置宿舍
365 | 志善里 | 和平区 | 包头道14号 | 1、内电动车电瓶充电，两个很大的电瓶
366 | 荣安楼 | 和平区 | 和平区贵州路12号 | 1、一楼的福桂文具店堆放货物堵塞楼内疏散通道
367 | 丰年里 | 和平区 | 南京路156号 | 1、一楼到二楼的楼梯堵满了东西，堵塞疏散通道
368 | 天津桂小馆餐饮管理有限公司 | 和平区 | 南京路189号和平大悦城5层-02号商铺 | 1、杂物占用疏散通道 2、安全出口处设置踏步 3、部分电器线路未穿管保护 4、部分员工不会使用灭火毯
369 | 中投首科（天津）企业管理咨询有限公司 | 和平区 | 天津市和平区睦南道107号增1号 | 1、地下一层未规定设置机械排烟； 2、一层缺少一个安全出口，且无安全出口指示标志； 3、员工对消防安全四个能力掌握不熟。 4、部分电器线路未穿管保护
370 | 天津市津城食府 | 和平区 | 天津市和平区大理道三友别墅3号 | 1、部分杂物堵塞安全出口 2、厨房操作间与营业区域未作防火分隔 3、电器线路未穿管保护 4、营业场所设置宿舍
371 | 兴安路251号（出租房） | 和平区 | 兴安路251号 | 1、私搭乱接电线，违规使用大功率用电器 2、疏散通道堆放杂物 3、墙面采用可燃材料装修
372 | 天津市和平办公设备总公司商务中心 | 和平区 | 天津市和平区新兴路15号—501 | 1、经检查杂物占用疏散通道 2、值班人员掌握“四个能力”不熟悉
373 | 天津远景浩泰健与美健身俱乐部有限公司 | 和平区 | 天津市和平区南京路209号吉利大厦七层702观光梯旁 | 1、该单位排烟风机不能正常启动消防设施器材未保持完好有效 2、南侧防火们闭门器损坏
374 | 正和公寓 | 和平区 | 和平区正和公寓 | 1、3号楼和4号楼之间的消防通道设立了一个铁门，被车辆堵塞。
375 | 气象东里11门一楼 | 和平区 | 和平区气象台路 | 1、楼角处消防水管有两个消防出水接口，情况是：一个有盖，一个没有盖
376 | 和平区山西路28号后楼 | 和平区 | 和平区山西路28号后楼 | 1、5号楼2层，堆放物品占用消防灭火器
377 | 大同道3号楼 | 和平区 | 大同道3号 | 1、室内消火栓箱锁闭
378 | 天津国辉酒店管理有限公司 | 和平区 | 天津市和平区多伦道与华安大街交口西北侧同方花园6-1-7 | 1、地上一层监控室内部分监控主机遮挡消火栓
379 | 天津市臻祥酒店管理有限公司 | 和平区 | 天津市和平区福安大街新文化花园新秀居207、208、209、210 | 1、 消防主机存在火警点、故障点。 2、 单位员工对应急疏散预案掌握不熟
380 | 原基泰大厦 | 和平区 | 滨江道117号 | 1、私搭乱接电线，违规使用大功率用电器 2、因历史风貌建筑一部疏散楼梯被拆除 3、因层层转租消防安全管理混乱
381 | 天津驰烽服装销售有限公司 | 和平区 | 天津市和平区吉利大厦2楼 | 1、该单位消防排烟系统未正常启动 2、2层防火门闭门器损坏
382 | 天津瀛续餐饮服务有限公司 | 和平区 | 天津市和平区南营门街西宁道47门-A | 1、该单位防火门开启方向设置有误 2、一层疏散通道堆放大量杂物
383 | 华信半岛酒店 | 和平区 | 新华路172号 | 1、疏散通道有杂物
384 | 天津市和平区统领台球俱乐部 | 和平区 | 天津市和平区南市街道庆善大街交口西北侧金茂广场负一层 | 1、擅自拆除店内防火门
385 | 保疆里 | 和平区 | 包头道45号 | 1、安全出口堆放杂物
386 | 天士力大药店 | 河北区 | 天津市河北区黄纬路81号 | 1、杂物遮挡室内消火栓； 2、疏散走道上放置杂物影响逃生； 3、提问一名员工对灭火器使用方法掌握不熟悉； 4、门口左侧两处电气线路未穿管敷设。
387 | 天津危险化学品交易市 场经营管理有限公司 | 河北区 | 河北区新大陆189号 | 1、单位每日防火巡查制度落实不到位； 2、值班人员没有消防操作证； 3、单位每日防火巡查制度落实不到位。
388 | 天津美术学院 | 河北区 | 天津市河北区天纬路4号 | 1、单位消防安全责任制度落实不到位； 2、杂物堵占安全出口影响逃生； 3、使用国家明令淘汰的应急疏散指示标志； 4、北侧教学楼排烟面积不足； 5、北侧教学楼一安全出口锁闭影响逃生； 6、北侧教学楼未安装乙级防火门。
389 | 天津市岗纬路基督教堂 | 河北区 | 天津市河北区岗纬路27号 | 1、部分电气线路未穿管敷设不符合规范要求； 2、一疏散楼梯前堆放杂物影响逃生； 3、单位消防安全责任制度落实不到位。
390 | 天津市河北区红权小学 | 河北区 | 天津市河北区天津市河北区银山道2号 | 1、单位消防安全责任制度落实不到位； 2、单位每日防火巡查制度落实不到位； 3、室内消火栓未保持完好有效（无水）。
391 | 丹鸟物流快递增光道店 | 河北区 | 天津市河北区重光路与增光道交口 | 1、单位消防安全责任制度落实不到位； 2、在室内违规设置充电点对电动自行车电瓶进行充电； 3、住人场所与仓储、办公等其他场所设置在同一建筑内不符合规范要求。
392 | 华润万家芳景里分店 | 河北区 | 河北区增产道芳景里小区底商 | 1、店内货物堆放较多，疏散通道狭窄； 2、安全出口处堆放货物，影响疏散； 3、单位消防安全责任制度落实不到位。
393 | 天津市河北区鑫味轩餐饮店 | 河北区 | 天津市河北区江都路23号 | 1、员工对灭火器使用不熟悉； 2、未设置应急疏散指示标志和安全出口标志； 3、一具灭火器喷管破损； 4、安全出口被人为堵占。
394 | 福乐园养老院 | 河北区 | 金钟河大街244号 | 1、消防安全培训记录不健全； 2、控制室通向室外安全门被桌椅遮挡； 3、常闭式防火门处于常开状态； 4、消防控制室内一人值班。
395 | 天津盛达志远货运代理有限公司 | 河北区 | 天津市河北区康乐道65号开云里2号楼底商 | 1、灭火器摆放位置不符合规定； 2、部分电器线路的敷设不符合要求； 3、单位消防安全责任制度落实不到位。
396 | 天津市河北区天意养老院 | 河北区 | 天津市河北区王串场三号路芳景里21号 | 1、单位消防监控室报警主机直控点键锁置于停用状态；泵房喷淋泵湿式报警阀信号蝶阀关闭后报警主机无信号反馈；测试喷淋泵湿式报警阀水力警铃压力信号到达后喷淋泵不能启动； 2、单位场所部分区域内灭火器设置不符合规定； 3、消防监控室值班人员对自动消防设施造作不熟练； 4、单位2、3楼疏散走道上放置供老人休息的座椅影响疏散逃生； 5、厨房门非乙级防火门。
397 | 天津市河北区梦缘网吧 | 河北区 | 天津市河北区四马路辰润里4号楼底商 | 1、后门安全出口被用铁棒别上（未上锁，情节轻微，能立即改正，不予处罚）； 2、一名工作人员对所配置灭火器扑救火灾种类掌握不熟； 3、单位消防安全档案不齐。
398 | 天津市千寻网吧 | 河北区 | 天津市河北区四马路日远里底商12-1 | 1、抽查一名工作人员对所配置灭火器性能掌握不熟； 2、部分失效的灭火器在网吧出现； 3、单位消防安全预案不齐。
399 | 天津市河北区辰盈网吧 | 河北区 | 天津市河北区辰纬路1号 | 1、安全出口标志为不符合规范产品（自发光产品）； 2、后门安全出口处用棉门帘遮挡容易使顾客无法辨识（能立即改正，情节轻微，不予处罚）； 3、抽查一名前台工作人员对单位消防安全预案内容掌握不熟。
400 | 天津华润万家生活超市有限公司河北区日纬路分店 | 河北区 | 河北区日纬路日光里21号 | 1、检查发现单位消防基础台帐不完善； 2、一名工作人员对配置灭火器性能掌握不熟； 3、单位后门出口被设置成为办公区放置货物影响疏散逃生（能立即改正，情节轻微，不予处罚）。
401 | 天津市河北区福乐佳食品超市（津工超市38连锁店） | 河北区 | 天津市河北区宁园街水产前街18号 | 1、、抽查一名工作人员对所配置的灭火器和逃生面罩使用方法掌握不熟； 2、店内部分货物摆放在货架间疏散通道上影响疏散逃生（能立即改正，情节轻微，不予处罚）； 3、单位每日防火巡查制度落实不到位。
402 | 天津渝湘江南餐饮管有限公司律纬路店 | 河北区 | 天津市河北区律纬路21号 | 1、抽查发现部分月检记录未及时装订； 2、2层一处灭火器未成双设置（情节轻微，能立即改正，不予处罚）； 3、灭火器摆放位置不符合规定。
403 | 天津中汇红宝石快捷酒店有限公司 | 河北区 | 天津市河北区律纬路31号 | 1、单位消防检查、巡查记录不规范； 2、单位电梯前室常闭式防火门闭门器损坏； 3、抽查单位房间内未配备逃生面罩。
404 | 天津吉泰酒店管理有限公司中山北路店 | 河北区 | 天津市河北区中山北路31号 | 1、抽查该单位消防监控室值班记录填写不规范； 2、提问一名员工使用灭火器不熟练； 3、单位每日防火巡查制度落实不到位。
405 | 中国银行股份有限公司胜利路支行 | 河北区 | 天津市河北区胜利路秋星里底商 | 1、营业厅灭火器被广告牌遮挡； 2、提问一名员工使用灭火器不熟练； 3、单位消防安全责任制度落实不到位。
406 | 天津市河北区互动网吧 | 河北区 | 天津市河北区泗阳路39号 | 1、单位安全出口标志设置不规范； 2、单位无员工消防安全培训记录； 3、抽查一处应急照明灯损坏。
407 | 天津市河北区雄鹏珠宝店 | 河北区 | 天津市河北区增产到6-11号 | 1、 抽查一具灭火器压力不足，单位已当场更换备用灭火器； 2、消火栓箱无标识； 3、消火栓箱门开启角度不足。
408 | 天津市河北区金沙江路小学 | 河北区 | 天津市河北区金沙江路184号 | 1、消防档案不健全； 2、消防培训记录不健全； 3、办公室部分电线未穿管。
409 | 老百姓大药房连锁（天津）有限公司河北区赵沽里店 | 河北区 | 天津市河北区环江路环江里9号楼30门底商 | 1、办公室一辆电动车充电； 2、部分灭火器放置不易于取用； 3、部分电线未穿管。
410 | 天津信息港发展有限公司信息岛曙光路直营店 | 河北区 | 天津市河北区曙光路192号 | 1、机房内堆放杂物； 2、部分窗口设置护栏； 3、员工灭火器使用不熟练。
411 | 天津正达酒店有限责任公司 | 河北区 | 天津市河北区万柳村大街6号 | 1、消防控制室值班记录不符合要求； 2、员工使用灭火器需进一步加强； 3、地下一层一安全出口放置杂物。
412 | 天津意威尼斯餐饮有限公司 | 河北区 | 天津市河北区自由道48号 | 1、部分电线未穿管保护； 2、库房内部分物品距离灯源距离不足； 3、厨房内一灭火器压力不足。
413 | 天津市好利来食品有限公司真理道店 | 河北区 | 天津市河北区真理道30号增1号 | 1、部分灭火器放置位置不符合要求； 2、后侧一安全出口未设置安全出口标志； 3、员工使用灭火器需进一步加强。
414 | 天津天福茗茶中山路店 | 河北区 | 天津市河北区中山路61号 | 1、灭火器的摆放位置不符合要求； 2、消防栓内未配置水枪、水带； 3、安全出口未设置安全出口标志。
415 | 天津市河北区星期八快捷酒店 | 河北区 | 天津市河北区华驰大厦4楼 | 1、部分窗口设置护栏； 2、一安全出口指示标志安装位置不正确； 3、一处应急照明灯故障。
416 | 天津市河北区中心小学 | 河北区 | 天津市河北区宙纬路46号 | 1、部分安全出口指示标志故障； 2、部分应急照明灯未处于充电状态； 3、微型消防站队员不会使用相关器材。
417 | 天津铁道职业技术学院 | 河北区 | 天津市河北区 | 1、消防控制室值班记录缺失； 2、一处安全出口指示标志损坏； 3、宿舍部分常闭式防火门处于开启状态。
418 | 我爱我家房产公司养鱼池路分公司 | 河北区 | 天津市河北区养育池路63号 | 1、安全出口未设置指示标志； 2、灭火器的摆放不符合要求； 3、消防栓箱内缺少水带、水枪。
419 | 河北区钰林缘医院 | 河北区 | 河北区鸿顺里街三马路30号 | 1、部分消防设施被遮挡； 2、消防控制室无人值班； 3、二层窗口设置铁栅栏，影响疏散； 4、室内消火栓压力不足。
420 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 河北区 | 天津市河北区张兴庄大道57号 | 1、实训楼灭火器数量配置不足； 2、教学楼一层两侧安全出口锁闭，情节较轻不予处罚，立即整改； 3、实训楼二层灭火器被遮挡。
421 | 天津汇泽货运代理有限公司 | 河北区 | 天津市河北区文江里小区36门旁 | 1、该单位两间房间用于员工住宿； 2、部分电气线路未按规定穿管敷设保护； 3、该单位卫生间顶棚采用燃烧性能低于A级耐火等级的聚苯乙烯泡沫彩钢板搭建。
422 | 天津尚客快捷酒店 | 河北区 | 河北区建国道62号 | 1、首层疏散指示标志设置不符合标准； 2、楼道内停放一辆电动车，情节较轻不予处罚，现场责令清理； 3、首层后门处设置一间宿舍，住宿4人。
423 | 天津华润市场超级市场有限公司环江里店 | 河北区 | 天津市河北区环江里 | 1、应急照明灯被遮挡； 2、库房内灯具和货物未与货物保持安全距离； 3、部分灭火器未摆放在醒目位置。
424 | 天津城市古堡酒店有限公司光复道分店 | 河北区 | 天津市河北区光复道27号 | 1、该单位南侧安全出口处堆放杂物，堵塞疏散通道； 2、部分疏散指示标志和应急照明灯故障； 3、疏散通道上和布草间里部分电气线路未穿管敷设保护。
425 | 天津仕爵酒店管理有限公司 | 河北区 | 天津市河北区光复道街林容里1号楼1-2门 | 1、该施工现场二、三、四、五层违规住宿； 2、施工现场电气线路私拉乱接现象严重； 3、部分灭火器未摆放在醒目位置。
426 | 天津河北区物美便利超市有限公司大江路店 | 河北区 | 河北区大江路开江道38号 | 1、卖场中部分疏散通道被堵塞； 2、卖场后门安全出口被锁闭； 3、部分灭火器未按要求摆放。
427 | 天津市三郎餐饮服务有限公司 | 河北区 | 狮子林大街119号 | 1、部分灭火器单具摆放； 2、门楼通道内堆放大量物品； 3、一处安全出口指示标志损坏。
428 | 天津市河北区平聿餐饮店 | 河北区 | 天津市河北区光复道狮子林大街119号 | 1、厨房内未设置烟感探头和喷淋系统； 2、提问一名员工对灭火器使用方法掌握不熟悉； 3、单位安全出口标志设置不规范。
429 | 天津四季网吧 | 河北区 | 天津市河北区光复道街滨海道53号 | 1、部分电线未穿管保护； 2、一名工作人员对配置灭火器性能掌握不熟； 3、应急照明灯被遮挡。
430 | 天津信息港发展有限公司信息岛曙光路直营店 | 河北区 | 天津市河北曙光路192号 | 1、机房内堆放部分可燃杂物，当场整改； 2、员工灭火器使用不熟练； 3、单位消防安全档案不齐。
431 | 天津市河北区区居亲养老院 | 河北区 | 天津市河北区王串场一号路30号 | 1、该单位一出安全出口堆放杂物，当场清理； 2、该单位一出安全出口摆放电动自行车充电，当场整改； 3、消防档案不健全。
432 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司天津金钟分店 | 河北区 | 天津市河北区王串场一号 路28号 | 1、一处安全出口处堆放杂物，当场清理； 2、一处安全出口处摆放电动自行车充电，现场整治； 3、员工灭火器使用不熟练。
433 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司普济桥加油站 | 河北区 | 天津市河北区南口路48号 | 1、检查发现单位消防基础台帐不完善； 2、单位消防安全责任制度落实不到位； 3、单位每日防火巡查制度落实不到位。
434 | 天津远洋大厦 | 河北区 | 河北区远洋广场1号 | 1、消防控制柜存在故障点（已经记录并上报并维修），该大楼13层27层避难层堆放货物（已经清理）； 2、部分员工不会熟练使用灭火器； 3、消防控制室值班记录不符合要求。
435 | 天津全程德邦物流有限公司河北区榆关道分公司 | 河北区 | 天津市河北区宁园街中方前街97号 | 1、店内停放电动自行车，已经当场整改； 2、部分员工不会熟练使用灭火器； 3、店内电动自行车充电电池与货物安全距离不足，已经当场将充电设备停用； 4、办公室内部分电器线路敷设不规范。
436 | 天津中通顺达货运代理有限公司 | 河北区 | 天津市河北区宁园街水产前街28号华津制药有限公司院内Z2-3 | 1、店内灭火和应急疏散预案不健全； 2、店内一处安全出口，未设置疏散指示标示，以及时改正； 3、店内办公室处部分电气线路敷设不规范； 4、电动车充电电池处灭火器配置不足，已整改。
437 | 津工超市第三十八连锁 店（天津市河北区福乐佳食 品超市） | 河北区 | 天津市河北区宁园街水产前18号 | 1、抽查一名工作人员对所配置的逃生面罩和灭火器使用方法掌握不熟； 2、店内部分货物摆放在货架间疏散通道上影响疏散逃生（情节轻微，能立即改正，不予处罚）； 3、应急照明灯被遮挡。
438 | 天津市河北区汇森中学 | 河北区 | 天津市河北区幸福道 | 1、安全出口被宣传牌遮挡、实验楼旁堆放大量枯萎树叶； 2、疏散走道上放置杂物影响逃生； 3、一名工作人员对配置灭火器性能掌握不熟。
439 | 天津市河北区金花养老院 | 河北区 | 天津市河北区宜白路繁华里 | 1、安全出口设置障碍物、工作人员灭火器操作不熟练； 2、部分电气线路未按规定穿管敷设保护； 3、应急照明灯被遮挡。
440 | 宏业超市进口商品直营中心 | 河北区 | 天津中山北路与华新大街交口 | 1、灭火和应急疏散预案记录不健全； 2、检查该超市一处储物间内部分电器线路敷设不规范； 3、部分员工不会熟练使用灭火器。
441 | 深圳花样年国际物业服务有限公司天津分公司 | 河东区 | 天津市河东区新开路与十一经路交口 | 1、商业区报警阀信号蝶阀为关闭 2、报警主机存在大量故障点、屏蔽点、系统故障 3、消防水箱间主管阀门关闭、稳压设施设置为手动 4、喷淋泵、消火栓设置为手动 5、泵房电话故障
442 | 东岸硅谷（天津）旅游开发有限公司 | 河东区 | 天津市河东区棉三创意街区3-1-101的 | 1、一层一处安全出口指示标志设置位置不对 2、公司内电动车充电（办公区域内） 3、二层一处室内消火栓被花盆遮挡 4、一层大厅办公桌旁一处电气线路未进行穿管保护
443 | 天津椿萱茂越华养老服务有限公司（华越道） | 河东区 | 天津椿萱茂越华养老服务有限公司（华越 道） | 1、第三层疏散走道内摆放沙发 2、消防控制室1人值班 3、室内消火栓标识不明显。
444 | 天津华润万家生活超市有限公司卫国道分公司 | 河东区 | 天津市河东区万新村天山路 | 1、卖场通往库房的防火门损坏，立即整改 2、控制柜存在一处故障点，已做登记并联系维修中 3、一楼西侧一商户柜台内一处电器线路未穿管保护
445 | 天津市精英假日体育发展有限公司河东区分公司 | 河东区 | 天津市河东区新开路71号远洋未来广场B162号商铺 | 1、杂物堵塞安全通道 2、防火卷帘下摆放长椅 3、休息室存在吸烟现象 4、更衣室灯管电线裸露
446 | 天津家顺物业管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区十一经路与六纬路交口 | 1、有人员在卖场吸烟 2、电动自行车占用疏散通道 3、2名控制室值班人员脱岗
447 | 天津市柴文忠酒店管理有限公司河东店 | 河东区 | 天津市河东区琳科东路68号（爱琴海购物公园）522号 | 1、防火卷帘下堆放杂物 2、占用、堵塞疏散通道 3、占用楼梯间前室，存放杂物
448 | 天津瑞吉餐饮管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区六纬路238号嘉里汇L4007a单元 | 1、后走道被货品占用 2、等候区椅子遮挡疏散标志 3、安全出口标志未通电
449 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 河东区 | 天津市河东区海河东路棉三创意产业园捌号楼 | 1、一处安全出口摆放杂物 2、一处室内消火栓内消火栓按钮不能巡检 3、一处应急照明电源未接好，责令整改
450 | 天津市瑞马嘉丰科技发展有限公司 | 河东区 | 天津市河东区海河东路棉三创意产业园捌号楼 | 1、物品遮挡室内消火栓 2、疏散通道上堆放杂物
451 | 北京金地格林物业管理有限公司天津酒店管理分公司 | 河东区 | 天津市河东区津塘路156号 | 1、地下一层车位存放垃圾 2、控制柜报警系统故障（含联动） 3、稳压系统停用（故障）
452 | 正兴通茶博文玩城 | 河东区 | 天津市河东区真理道南侧 | 1、消防控制室一名值班人员不在岗 2、防火巡查记录不全 3、提问一名员工灭火器使用不熟练 4、消火栓泵停用
453 | 天津佳美宜和酒店有限公司 | 河东区 | 天津市河东区大直沽中路123号1层、2层、3层 | 1、一层一处安全出口锁闭，责令负责人立即打开 2、单位公开承诺情况与实际情况不一致 3、消防控制室值班人员无证上岗 4、客房内未配备防烟面罩 5、员工宿舍管理混乱，使用大功率用电设备，私拉乱接电线
454 | 天津浪潮快捷酒店 | 河东区 | 天津市河东区七纬路161号 | 1、疏散通道堆放杂物, 立即整改，违法较轻不予处罚 2、擅自拆除防火门 3、消防控制柜处于停用状态，消防设施无法联动
455 | 天津市逸尚酒店有限责任公司 | 河东区 | 天津市河东区十一经路66号4-5层 | 1、未在醒目位置公开张贴《消防安全承诺书》 2、未开展“三自主两公开一承诺”活动 3、房间未配置防烟面罩 4、排烟设施改作房间使用 5、消防档案未制作
456 | 天津市蓝庭假日管理有限公司河东分公司 | 河东区 | 天津市河东区六纬路70号 | 1、一具疏散指示标志灯反装 2、二层自然排烟单侧被封堵
457 | 天津市汇源丰酒店管理有限公司汇源丰商务酒店 | 河东区 | 河东区华兴道与新兆路交口东侧裕阳花园19号楼 | 1、配电室存放易燃物品 2、灭火器单具摆放 3、常闭式防火门处于常开状态
458 | 安利（中国）日用品有限公司天津分公司 | 河东区 | 河东区海河东路951、953号万达公馆底商 | 1、三层一部封闭楼梯间未设置防火门 2、测试三层烟感报警器，控制室值班人员未巡查
459 | 天津天星物业管理有限公司天星河畔广场 | 河东区 | 天津市河东区十一经路81号 | 1、存在6个故障点，在值班记录表内记录，已经上报维保单位，等待维修。 2、常闭式防火门处于敞开状态，责令立即整改
460 | 天津市津东大厦有限责任公司 | 河东区 | 河东区六纬路99号 | 1、检查底商莎莎那时花开，缺少安全出口； 2、首层大厅安全出口堆放杂物； 3、检查11、12层缺少应急照明； 4、手动启动消火栓泵、稳压泵主机无动作反馈信号
461 | 天津市大通会馆酒店有限公司 | 河东区 | 河东区红星路时尚花园公建2、3号 | 1、防火检查、巡查记录不全 2、消防栓箱为可燃材料，未刷防火涂料 3、防火门老旧，破损 4、电线未穿管保护，敷设不符合规定
462 | 天津市宝一堂津东大药房连锁有限公司十六店 | 河东区 | 天津市河东区十一经路71号A101 | 1、堵占安全出口； 2、喷淋设置不符合要求； 3、缺少安全出口指示标识； 4、店内无灭火器； 5、店内仅设有一个烟感探测器，且未巡检
463 | 天津市河东区颂福市场管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区中山门九段中山门三号路增一号 | 1、要求加强商户日常管理 2、消防档案不符合规定 3、疏散标志、应急灯配置不足，个别有故障灯亮 4、西侧安全出口有车辆停放
464 | 天津市河东区湘豆豆湘菜馆 | 河东区 | 天津市河东区富民路街道西台大街38号棉3创意街区美岸广场底商4-5 | 1、第一层室内消火栓扳手螺丝丢失 2、消火栓箱内卷盘固定绳未拆除 3、第一层两处感烟探测器防尘罩未摘除
465 | 天津市河东区流连网返网吧 | 河东区 | 天津市河东区大直沽路康健小区12号楼底商 | 1、员工培训记录不完善 2、一个应急照明灯损坏 3、店内仅有喷淋头 4、灭火器单据摆放
466 | 天津佳美宜和酒店有限公司 | 河东区 | 天津市河东区大直沽中路123号1层、2层、3层 | 1、四层水箱间应急照明灯损坏 2、消控室没有值班记录 3、消控室无人值班 4、消防泵压力表损坏
467 | 天津川正酒店管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区新兆路139号（A区） | 1、3层外挂楼梯堆放杂物 2、控制室值班记录填写不规范
468 | 天津市港汇商贸有限公司 | 河东区 | 天津市河北区铁路天津东站付广场1-4层B区 | 1、消防控制室门前疏散通道堆放厨具，影响疏散 2、消控室值班记录不全 3、水泵房内喷淋报警阀无标识 4、末端试水试水阀扳手缺失
469 | 天津如家酒店管理有限公司津塘路店 | 河东区 | 天津市河东区津塘路42号 | 1、第七层末端试水间堆放杂物 2、第一层一处常闭式防火门处于开启状态
470 | 天津揽收物业服务有限公司 | 河东区 | 天津市河东区天山路97号 | 1、第五层歌厅处疏散楼梯间放置杂物 2、抽查水泵房、水箱间消防电话故障 3、负一层一处感烟探测器不便于检查（喷涂料） 4、屋顶消防水箱水位不符合规定 5、水力警铃锈蚀
471 | 天津天星物业管理有限公司天星河畔广场 | 河东区 | 天津市河东区十一经路81号 | 1、存在6个故障点，在值班记录表内记录，已经上报维保单位，等待维修 2、常闭式防火门处于敞开状态
472 | 天津华润万家生活超市有限公司卫国道分公司 | 河东区 | 天津市河东区万新村天山路 | 1、一层疏散通道堆放杂物 2、值班记录不完善 3、部分常闭防火门开启 4、一层操作间防火门损坏 5、一层一处电气线路未穿管保护
473 | 天津商都五金大厦金牌一五八商务酒店 | 河东区 | 天津市河东区六纬路133号 | 1、疏散通道堆放布草、垃圾 2、报警系统故障 3、水箱间有杂物 4、防火门处于敞开状态
474 | 天津河东区观宴瀛海餐饮管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区卫国道9号华富家园210号商铺 | 1、第二层疏散通道放置杂物 2、第二层室内消火栓手动报警按钮未接线 3、第二层喷淋头粉刷涂料 4、第二层灭火器单据摆放
475 | 天津市融鸥纺织品有限公司 | 河东区 | 天津市河东区津滨大道160号爱琴海401 | 1、小仓库线盒盖脱落 2、电线板放在纸箱上
476 | 天津百锦荣商贸有限公司（小时候） | 河东区 | 天津市河东区新开路71号未来广场三层F3-32号 | 1、提问一名员工灭火器使用不熟练 2、一处电气线路未穿管保护
477 | 天津华源盛泰物业服务有限公司 | 河东区 | 天津市河东区成林道建新路5号G区-101 | 1、消防控制室无人值班，且主机设为手动 2、水泵房控制柜处于手动状态 3、消防水池进水口阀门关闭 4、消防水泵缺少标识
478 | 利豪酒店管理（天津）有限公司 | 河东区 | 天津市河东区成林道建新路5号B-1 | 1、员工消防“四个能力”不掌握 2、室内消火栓箱开启角度不足 3、部分应急照明灯无标识，且照度不足 4、二层一个安全出口缺少疏散指示标志
479 | 天津市海萍美寓酒店管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区大直沽南北大街56号增1号 | 1、一消防栓箱上摆放杂物、消防泵房门前堆放杂物 2、灭火器单具摆放
480 | 天津椿萱茂养老服务有限公司 | 河东区 | 天津市河东区富民路65号 | 1、疏散楼梯间堆放杂物 2、常闭式防火门敞开 3、灭火器单具摆放
481 | 骏居（天津）酒店管理有限公司 | 河东区 | 天津市河北区光复道街龙门大厦A区1号楼一层东侧入口及地上二层 | 1、二层疏散通道堆放杂物 2、二层一处常闭防火门常开 3、一处灭火器压力不足
482 | 方达酒店管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区八经路23号方达大厦 | 1、“三自主、两公开、一承诺”内容不熟； 2、控制室值班人员设备操作不熟练； 3、常闭式防火门敞开状态 4、员工培训四个能力不熟练； 5、泵房堆放杂物
483 | 中国工商银行股份有限公司天津河东大直沽支行 | 河东区 | 天津市河东区六纬路 | 1、自动报警系统无法使用 2、室内消火栓箱内消防水带及器材老旧损坏
484 | 天津市河东区乐汤汇温泉酒店 | 河东区 | 河东区津塘路与十三经路交口 | 1、锁闭安全出口 2、值班记录不全
485 | 天津市河东区零点网吧 | 河东区 | 天津市河东区富民路33号 | 1、营业期间有顾客吸烟未及时制止 2、一处安全出口堆放杂物
486 | 天津泳联体育健身有限公司 | 河东区 | 天津市河东区大王庄街道八纬路100号全民健身活动中心2-201 | 1、一处疏散指示标志损坏 2、一处消火栓被遮挡
487 | 天津瑞宇康教育信息咨询有限公司 | 河东区 | 天津市河东区津滨大道爱琴海241B | 1、沙发遮挡消火栓 2、卷帘轨道有锈蚀 3、灭火器挡防火门 4、一处安全出口开关不灵敏
488 | 天津市人人乐商业有限公司未来广场店 | 河东区 | 天津市河东区新开路71号华捷道7-21号（单号）B1-48A | 1、一疏散通道上堆放KT板 2、库房内货物堆放过高，离灯较近
489 | 天津赣津实业发展有限公司 | 河东区 | 天津市河东区新开路136号 | 1、第一层安全出口处停放电动自行车 2、第六层室内消火栓内一条水带脱口
490 | 天津市河东区云动风宵信息咨询服务中心 | 河东区 | 天津市河东区新开路71号未来广场地下一层B1_48B | 1、安全出口有杂物 2、卷帘下有杂物
491 | 中天证券股份有限责任公司天津新开路证券经营部 | 河东区 | 天津市河东区新开路与华越道交口海河新天地写字楼4层 | 1、一处安全出口堆放杂物 2、一处安全出口标志损坏
492 | 三联（天津）置业发展有限公司 | 河东区 | 天津市河东区十一经路 | 1、值班记录不完善 2、防火门闭门器损坏 3、地下一层工程部堆放杂物
493 | 天津市河东区爱琴海购物公园帮之厨餐厅 | 河东区 | 天津市河东区津滨大道爱琴海爱琴海517 | 1、一个出口摆放杂物 2、厨房电气线路敷设不符合要求
494 | 天津浩瑞天成酒店管理有限公司 | 河东区 | 天津市河东区津滨大道63号2号楼 | 1、一处应急照明灯未通电 2、消防控制室无人值班，值班记录填写不全 3、二楼一处消火栓箱门开关损坏 4、一楼一处消防水带单卷 5、喷淋泵湿式报警阀损坏 6、一楼两处防火门闭门器损坏，常闭式防火门处于常开状态
495 | 天津柏斯乐器商贸有限公司 | 河东区 | 天津市河东区六纬路133号金都五金大厦三楼 | 1、库房货物堆积过高，遮挡烟感探测器，未设置防爆灯 2、疏散通道堆放杂物、有烟头 3、一处安全出口标识损坏 4、一处消火栓箱缺少开启按钮 5、防火门缺失闭门器、顺序器 6、个别电气线路未穿管保护
496 | 天津市河西区厚德之家蜂胶 | 河西区 | 隆昌路增10号 | 1、提问一名前台工作人员，不能熟练掌握四个能力相关内容。 2、该单位2019年消防演练无照片。 3、前台一插线板敷设不符合规范要求。 4、灭火器未成组摆放。
497 | 天津市河西区克丽缇娜美容院 | 河西区 | 永安道105号 | 1、收银台一处插线板敷设不符合规范要求。 2、提问一名工作人员，不能熟练掌握四个能力相关内容。 3、灭火器未成组摆放。 4、该单位2019年消防演练无照片。
498 | 天津河西瑞家口腔门诊部 | 河西区 | 天津市河西区友谊路28号水晶宫院内 | 1、内部员工通道缺少安全出口标志。 2、店内东侧灭火器未成组摆放。 3、提问一名工作人员，不能熟练掌握四个能力相关内容 4、该单位2019年消防演练无照片，
499 | 天津市河西区工商银行泰山里支行 | 河西区 | 天津市河西区曲江路37号 | 1、大厅安全出口摆放货架，现场整改完毕。 2、柜台处灭火器未成组摆放。 3、提问一名工作人员，不能熟练掌握四个能力相关内容。 4、该单位2019年消防演练无照片。
500 | 山东银座佳驿酒店有限公司天津友谊北路绍兴道店 | 河西区 | 河西区绍兴道253号 | 1、消控室无人值班无证 2、六层西侧防火门未关闭 3、提问一名工作人员，不能熟练掌握四个能力相关内容。 4、六层灭火器未成组摆放。
501 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 河西区 | 天津市河西区解放南路奉化道交口（下瓦房）325号 | 1、室外地下式消火栓未喷涂红色油漆； 2、火灾自动报警系统三个感烟火灾探测器脱落，报警主机备点未定期保养； 3、消防控制室值班人员操作不熟练，不会巡检、屏蔽等操作； 4、控制柜维修距离过窄； 5、消防控制室应急照明灯设置过低； 6、一部室外疏散楼梯在一层台阶处设置有绿化带影响疏散，责令立即整改； 7、疏散楼梯处设置有铁栅栏们，因为该厂房为印刷人民币的涉密厂房，故该两项问题不予处罚，责令单位立即整改；
502 | 天津鑫宇货运代理有限公 司（菜鸟驿站三诚里店） | 河西区 | 天津市河西区三诚里11号 楼1门74号底商 | 1、该场所室内进行电动车电瓶充电； 2、室内消火栓被快递等货物遮挡； 3、该单位人走后未断电且存在电蚊香现象； 4、场所内电气线路未穿管保护。
503 | 天津市河西区时光客栈酒店 | 河西区 | 河西区大沽南路462号 | 1，部分防火门未保持常闭、闭门器顺序器损坏、封堵不严、走道内电井检修门未使用丙级以上防火门； 2，酒店与物业管理单位联络不通畅； 3，部分前室使用地毯，壁纸等非A级装修材料装修； 4，切非测试时一个应急照明灯具未动作。
504 | 天津市河西区简鱼旨餐饮店 | 河西区 | 天津市河西区友谊路16号余门02号 | 1、厨房动用明火部位未与营业区域作防火分隔； 2、配电间用作仓库； 3、配电间未设置丙级以上防火门； 4、灭火器数量配置不足。
505 | 天津市百饺园津佰美食有限公司 | 河西区 | 河西区平山道43号1-3层 | 1、厨房内电器线路敷设不符合规范，使用不符合规范的电线插座； 2、厨房内未设置燃气报警器； 3、灭火器成组摆放，厨房防火门闭门器顺序器脱落损坏； 4、部分疏散楼梯，疏散走道内摆放桌椅板凳，冰箱等杂物，责令当场立即改正。
506 | 天津松江花样年置业有限公司有园酒店分公司 | 河西区 | 天津市河西区解放南路与浯水道交口西南侧喜年广场2/3-121 | 1、 拉动微型消防站出动时间缓慢。 2、消防控制室值班人员1人。 3、一楼用餐区域缺少疏散指示标识。 4、电梯前室灭火器未成组摆放。
507 | 天津市青少年儿童活动中心 | 河西区 | 天津市河西区乐园道2号 | 1、一层南侧安全出口锁闭，当场整改，违法情节轻微，依法不予以处罚。 2、微型消防站组织架构未及时更新，有离职人员未及时更换； 3、该单位无维保单位，正在走招标程序。 4、灭火器未成组摆放
508 | 天津市河西区红苹果宾馆 | 河西区 | 天津市河西区环湖南里5号 | 1、消防器材巡查记录、巡查频次时间错误。 2、一层东侧消火栓箱消防水袋单卷。 3、拉动微型消防站出动时间缓慢 4、疏散通道摆放杂物
509 | 天津市河西区豪安迪家具店 | 河西区 | 大沽南路1118号 | 1 、防火巡查时间 频次不符合规定； 2 、店内疏散指示标识设置数量不足，指示不明确，责令限期改正； 3、疏散通道，安全出口摆放桌椅影响疏散； 4 、经抽查测试，卖场内部分防火门损坏，防火门闭门器损坏； 5、一具灭火器压力不足，。
510 | 鑫牛餐厅 | 河西区 | 天津市河西区友谊路16号恒基广场A座A2-13C | 1 、厨房防火门闭门器未安装； 2、消防栓巡查无10月份防火巡查记录； 3、部分房间未安装感烟探 测器。 4、厨房电器线路私拉乱接未穿管保护。
511 | 天津市河西区裕泰荷塘商务酒店 | 河西区 | 天津市河西区太湖路16号 | 1、防火巡查检查不符合要求； 2、消防控制室一名值班人员操作不熟练； 3、厨房防火门被灭火器遮挡； 4消防控制柜存在故障点
512 | 天津市冀津宾馆 | 河西区 | 天津市河西区体院北13区 | 1、院内部分建筑耐火等级不足 2、部分建筑疏散通道不足 3、部分区域电气线路私拉乱接敷设不符合规定 4、主楼宾馆未设置安全出口标志滨湖医院
513 | 滨湖中医医院 | 河西区 | 天津市河西区华昌大厦B座 | 1、未建立消防安全制度 2、工作人员不会使用灭火器等消防器材 3、电气线路私拉乱接敷设不符合规定 4、未设置安全出口指示标志
514 | 天津人民艺术剧院实验剧场 | 河西区 | 天津市河西区平山道43号 | 1、封闭楼梯间内设置仓库； 2、部分烟感设置位置不符合要求且未摘除防尘罩； 3、防火阀部件不全； 4、防火门无闭门器
515 | 招商银行股份有限公司合众支行 | 河西区 | 河西区广东路255号前进道9号 | 1、应急预案不符合要求； 2、员工消防安全培训不符合要求； 3、防火巡查检查记录不符合要求； 4、一个安全出口别办公桌占用疏散宽度
516 | 天津市河西区康之源养老院 | 河西区 | 河西区解放南路贺江道南9号 | 1、 厨房明火操作区域未与一楼大厅做防火分隔。 2、消防控制室只有一人值班。 3、灭火器未成组摆放。 4、一处应急照明灯未通电。
517 | 天津市珠江茗都茶叶市场有限公司 | 河西区 | 天津市河西区珠江道72号 | 1、 常闭式防护门常开； 2、机械排烟设施风量不足; 3、缺少十一月份防火巡查记录; 4、二楼疏散通道内有货物占用情况
518 | 天津市聚福德酒店管理有限公司 | 河西区 | 天津市河西区九连山路与绥江道交口西南侧顺水园5号楼 | 1、消防控制室只有一人值班； 2、该单位厨房明火操作区未于营业区进行防火分隔; 3、疏散通道处防火门闭门器损坏; 4、二楼西侧疏散通道被杂物堵塞。
519 | 天津市河西区龙都大厦 | 河西区 | 河西区围堤道55号 | 1、一楼安全出口锁闭，现场已打开，不予处罚; 2、值班记录不规范; 3、灭火器挪作他用，用来挡门; 4、疏散通道摆放杂物，影响疏散。
520 | 天津市河西区悦城云水酒店 | 河西区 | 天津市河西区友谊南路与环岛交口 | 1、消防控制一人值班; 2、消防控制柜主备电故障; 3、一处应急照明灯未通电; 4、安全出口摆放杂物，影响疏散、
521 | 天津市康达物业管理有限公司 | 河西区 | 天津市河西区苏州道2号 | 1、该单位对重点部位开展的防火检查情况未如实记录； 2、楼层个别防火门无顺序器、开启后无法正常自行关闭； 3、一层消防控制室旁电气线路未穿非燃硬塑料管或金属管保护，敷设不符合要求； 4、20层一商户使用国家明令淘汰的电源插座； 5、该单位消火栓泵、稳压泵等设施设置手动状态，责令立即整改。
522 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司天津第一分公司 | 河西区 | 天津市河西区友谊南路东侧梅江中心大厦 | 1、2 8层地面铺设材料燃烧性能等级不符合《建筑内装修设计防火规范》要求； 2、电气火灾监控系统故障； 3、抽查一台排烟风机风速不足； 4、消防控制室值班记录中单位消防安全管理人未签字； 5、抽查2 8层消火栓门四周装修材料颜色与消火栓门颜色无明显区分。
523 | 天津渤海恒基投资集团有限公司 | 河西区 | 河西区友谊路16号 | 1、二楼喷淋末端未设置泄水管； 2、一楼报警阀室内未设置消防电话； 3、确定的消防重点部位及商户未组织开展防火巡查、检查； 4、消防控制室一人值班，火灾自动报警系统故障情况未如实记录； 5、值班记录表中消防安全管理人未及时签字。
524 | 天津市河西区天之童美语培训学校有限公司 | 河西区 | 河西区利民道68号 | 1、培训学校南侧楼梯间一扇防火门未设置顺序器； 2、学校北侧楼梯间内设置库房，不符合《建筑设计防火规范》要求； 3、培训学校疏散通道放置柜子，责令立即整改； 4、学校办公室旁一消火栓前放置柜式打印机，责令立即整改。
525 | 天津铭人娱乐有限公司 | 河西区 | 天津市河西区解放南路476号田园商业广场411号 | 1、抽查A15号包间内吊顶使用木质材料装修，不符合规范要求； 2、该单位消防安全管理人变更未及时进行备案； 3、经测试，室内消火栓栓口渗水，密封不严； 4、排烟口风量不足（维修中）； 5、消毒间内电气线路未使用阻燃硬塑料管或金属管保护； 6、该单位微型消防站值班力量不足。
526 | 菜鸟驿站环湖东里23号店 | 河西区 | 天津市河西区环湖东里23号楼对面 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、灭火器未成组摆放 3、提问一名快递人员，不能熟练掌握四个能力相关内容 4、快递物品乱放；堵塞疏散出口
527 | 天津市河西区彩虹老人院 | 河西区 | 天津市河西区利民道鹤望里八幼对面 | 1、一层南侧安全出口缺少疏散指示标识； 2、值班人员对火灾自动报警系统操作不熟练； 3、厨房、餐厅未配置灭火器； 4、抽查一名员工对消防疏散知识不掌握。
528 | 天津市君怡物业管理有限公司丽晶大厦项目 | 河西区 | 天津市河西区围堤道53号增1号 | 1、负一层正压送风口设置电缆； 2、防火门闭门器损坏； 3、负一、二层常闭防火门为保持常闭状态； 4、员工不掌握组织扑救初期火灾能力。
529 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司天津第二分公司 | 河西区 | 河西区解放南路湘江道口首层、二至五层 | 1、酒店管理人员对员工宿舍安全管理不到位； 2、6层员工宿舍内电线私拉乱接，且未穿管保护； 3、人走未关闭空调、电源插座放在床上充电； 4、员工不掌握组织扑救初期火灾能力。
530 | 天津市河西区福荣寨大酒店 | 河西区 | 天津市河西区环湖中路18号 | 1、消防安全制度不落实 2、电气线路敷设不符合规定 3、使用国家淘汰产品插座 4、部分疏散指示标志未保持完好有效
531 | 天津市河西区佰瑞百货店 | 河西区 | 河西区彩悦城1层 | 1、电闸箱下堆放货物； 2、收银台处电线杂乱； 3、无巡查检查记录； 4、消火栓箱上未粘贴消火栓和灭火器使用方法； 5、询问一名员工，不会使用消防卷盘。
532 | 天津艾丝碧西餐饮管理 有限公司南京路店 | 河西区 | 天津市河西区南京路39号国 贸购物中心01层02B | 1、员工不会使用消火栓和卷盘； 2、厨房区域摆放拖车，占用疏散通道，立即清理； 3、无员工培训记录和演练记录； 4、消火栓内卷盘安装不牢固； 5、厨房区域摆放拖车，占用疏散通道，立即清理。
533 | 中钢集团天津有限公司 | 河西区 | 河西区马场道103号 | 1、询问一名员工，四个能力不熟悉； 2、无巡查检查记录； 3、消火栓未粘贴使用方法； 4、水带单卷；
534 | 天津市河西区丽莞杭健身休闲中心 | 河西区 | 天津市河西区涟水园C座底商 | 1、个别疏散指示标志指向错误； 2、存在零火线接反和缺少地线的现象； 3、未设置排烟设施； 4、该单位无检查、巡查记录。
535 | 三个渔夫（天津）餐饮管理有限责任公司 | 河西区 | 天津市河西区友谊南路龙水园3号楼7号 | 1、员工对四个能力掌握不熟悉； 2、存在插座未接地线的现象； 3、消火栓巡查记录未及时填写； 4、个别疏散指示标志指向错误；
536 | 天津市河西区计量所 | 河西区 | 河西区连荣里12门底商 | 1、仓库内电器线路敷设不符合规范 2、接线板不符合规范 3、遮挡消火栓 4、值班记录无管理人签字
537 | 天津市河西区德宝飞鱼服饰店 | 河西区 | 天津市河西区大沽南路1118号 | 1、该单位未及时更新灭火和应急疏散预案。 2、遮挡消火栓。 3、疏散通道摆放杂物。 4、巡查记录缺少管理人签字
538 | 天津市科学技术信息研究所 | 河西区 | 河西区吴家窑大街22号 | 1、消控室值班人员操作不熟练 2、个别安全出口标识损坏 3、疏散通道摆放杂物 4、提问一名保安对灭火和应急疏散预案不掌握
539 | 天津市屈臣氏个人用品商店有限公司 | 河西区 | 河西区大沽南路怡乐天地1层 | 1、防火巡查记录未及时填写 2、员工不熟悉四个能力。 3、提问一名员工不会使用灭火器 4、杂物遮挡消火栓。
540 | 菜鸟驿站高洁里13门店 | 河西区 | 天津市河西区高洁里13号楼 | 1、电气线路敷设不符合规定 2、灭火器未成组摆放 3、提问一名快递人员，不能熟练掌握四个能力相关内容 4、快递物品乱放；堵塞疏散出口
541 | 天津麦当劳食品有限公司（河西区人人乐店） | 河西区 | 河西区泗水道人人乐超市1层 | 1、未设置消火栓使用说明； 2、无防火巡查记录； 3、消火栓内水带单卷； 4、灭火器未成组摆放。
542 | 天津滨奥置业有限公司 | 河西区 | 梅江中心大厦701层 | 1、抽查一名员工不会使用灭火器； 2、无近半年消防演练记录； 3、七层疏散通道摆放杂物； 4、场所内灭火器挪用挡门。
543 | 天津市河西区紫金山土大力餐饮店 | 河西区 | 河西区气象台路100号 | 1、 消火栓内水带单卷； 2、 提问一名员工基本消防器材操作使用不熟练； 3、 灭火器未成组摆放； 4、 店内疏散通道摆放杂物。
544 | 国家税务总局天津市河西区税务局 | 河西区 | 天津市河西区广东路65号 | 1、控制柜存在故障点； 2、消控室值班记录与现实不符； 3、消控室值班记录管理人未及时签字； 4、提问一名员工对单位制定的灭火应急预案不掌握。
545 | 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司柳林路加油站 | 河西区 | 珠江道与大沽南路交口 | 1、抽查一名员工疏散知识不掌握； 2、无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3、灭火器未成组摆放； 4、灭火器挪用挡门。
546 | 浙商银行股份有限公司天津分行 | 河西区 | 天津市河西区友谊北路37号 | 1、值班记录无管理人签字； 2、一层疏散通道有杂物； 3、无近三日防火巡查记录； 4、提问一名员工对单位制定的灭火应急预案不掌握。
547 | 天津国美电器有限公司南楼店 | 河西区 | 大沽南路857号国华大厦底商 | 1、 楼梯间堆放杂物； 2、 管道井未用防火材料封堵； 3、 消火栓1米范围堆放杂物； 4、 提问一名员工对单位制定的灭火应急预案不掌握。
548 | 天津市天谊经营管理有限公司马场道餐饮分公司 | 河西区 | 天津市河西区马场道188号 | 1、 消火栓内无巡查记录； 2、 安全出口1、4米范围内设置踏步； 3、 洗碗间防火门闭门器未保持完好有效； 4、 提问一名员工四个能力掌握不熟练。
549 | 天津市振源物业服务有限公司（乐园大厦） | 河西区 | 天津市河西区乐园道2号 | 1、 楼梯间堆放杂物； 2、 管道井未用防火材料封堵； 3、 消防控制室值班记录无管理人签字； 4、 提问一名员工四个能力掌握不熟练。
550 | 河西区东海街社区卫生服务中心 | 河西区 | 枫林路25号 | 1、 消火栓内无巡查记录； 2、 防火巡查记录填写不规范； 3、 一层疏散通道有杂物； 4、 提问一名员工四个能力掌握不熟练。
551 | 天津市红桥区天龙美容美发中心 | 红桥区 | 天津市红桥区勤俭道天宝公寓底商105号 | 1、营业区域内缺少应急照明灯。 2、营业区域与居住区域缺少防火门分隔。 3、安全出口处缺少安全出口标识。
552 | 桃花源养老院四新道分院 | 红桥区 | 天津市红桥区一号路四段中国邮政旁 | 1、消防控制室巡查记录不规范。 2、一楼厨房没有防火分隔。 3、二层防火门未保持常闭状态。
553 | 天津中保财信资产管理有限公司 | 红桥区 | 天津市红桥区咸阳路19号 | 1、地下一层防火门关闭不严。 2、消防水泵房灯线未穿管敷设。 3、气体灭火控制器有故障点。 4、消防控制柜有屏蔽点。 5、防火巡查记录与现实情况不符。
554 | 天津市红桥区鱼朋烤鱼店 | 红桥区 | 天津市红桥区西青道58号欧亚达商场一楼 | 1、营业区域内应急照明灯损坏。 2、厨房内疏散通道被餐边柜占用。 3、营业区域内灭火器未按每组两个放置。
555 | 北京星巴克咖啡有限公司天津第十七咖啡店 | 红桥区 | 天津市红桥区大丰路18号F2AN15单元 | 1、室内消火栓门损坏 2、员工对四个能力不掌握 3、员工对消火栓使用不熟悉。
556 | 天津市香泉茶叶市场有限公司 | 红桥区 | 天津红桥区邵公庄街西青道94号 | 1、消防控制柜故障点未在巡查记录中标明。 2、消防控制柜有故障点。 3、巡查记录负责人未签字
557 | 格朗合米线 | 红桥区 | 天津市红桥区南运河路8号 | 1、店内通向第二通道出口放置物品。 2、厨房报警探头脱落。 3、炸锅旁放置纸巾等可燃物。
558 | 味友烤肉店（汉巴味德） | 红桥区 | 天津市红桥区水游城B座四层 | 1、后厨通向疏散走道一樘防火门损坏。 2、员工对消火栓使用不熟悉。 3、后厨疏散门上方安全出口电器线路敷设不规范。
559 | 天津市红桥区时尚网吧 | 红桥区 | 天津市红桥区丁字沽一号路泛洋大厦三楼 | 1、店内西侧安全出口外公共楼梯间内放置维修物品。 2、员工对四个能力不掌握 3、一名员工对消灭火器使用不熟悉
560 | 天津红桥区长风便利店 | 红桥区 | 天津市红桥区西于庄街道中嘉花园秀水苑5-5-101-1底商 | 1、电插排放置在床上。 2、疏散指示标志损坏。3、员工对四个能力不掌握
561 | 博颐堂医院 | 红桥区 | 天津市红桥区大胡同商业街30号 | 1、二楼疏散通道内有杂物。 2、二楼安全出口标识未固定。 3、常闭式防火门未处于关闭状态。
562 | 天津市电力公司高压供电公司勤俭道220kv变电站 | 红桥区 | 天津市红桥区勤俭道展览馆路 | 1、二楼消火栓箱内水带带口脱落。 2、个别灭火器处于超压状态。3、员工对四个能力不掌握
563 | 天津市红桥区仁爱养老院 | 红桥区 | 天津市红桥区西青道84号 | 1、1名值班人员未持国考证上岗。 2、水泵控制柜电源箱指示灯。 3、食堂防火门闭门器损坏。 4、厨房蒸车电源线驳接不规范。
564 | 天津市农商银行红桥支行 | 红桥区 | 天津市红桥区纪念路中嘉花园秀水苑5号楼底商105 | 1、询问员工不熟悉消防设施的操作和使用 2、员工对四个能力不掌握 3、员工对消火栓使用不熟悉。
565 | 华夏银行天津分行水木天成支行 | 红桥区 | 天津市红桥区咸阳路16号 | 1 、二层西侧安全出口锁闭且无安全出口标识。 2、 计算机房与仓库混用 3、消火栓巡查记录不全。
566 | 天津市红桥区鑫苑鑫苑网吧 | 红桥区 | 天津市红桥区陵园路69-71号底商 | 1、一层安全出口被锁闭 2、无巡查记录 3、值班人员对“四个能力”不熟悉
567 | 百姓康洁洗浴 | 红桥区 | 天津市红桥区涟源路11号 | 1、部门防火门闭门器损坏 2、火灾报警控制器有故障点 3、水泵房室内堆放杂物
568 | 天津市红桥区浩达华莲超市 | 红桥区 | 天津市红桥区浩达公寓17号楼底商101 | 1、堆放可燃杂物 2、室内消火栓无水 3、疏散指示标志设置不符合规定
569 | 运之福老人院 | 红桥区 | 天津市红桥区丁字沽零号路与咸阳北路交口 | 1、部分烟感防尘罩未摘下； 2、安全出口处一应急照明灯未接通电源； 3、部分灭火期过期； 4、部分防火门闭门器损坏。
570 | 天津泰达实验中学 | 红桥区 | 红桥区北大街赵家场1号 | 1、值班记录消防安全管理人未签字。 2、应急照明灯照度不足。 3、主楼一层室内消火栓无软盘。
571 | 红桥区润泽幼儿园 | 红桥区 | 天津市红桥区金苑公寓（23号楼旁） | 1、一楼楼门口应急照明灯电器线路敷设不符合规定； 2、厨房与培训区域未做防火分隔。 3、员工对“四个能力”不熟悉
572 | 天津市红桥区第一轻工业学校（勤俭道校区） | 红桥区 | 天津市红桥区咸阳北路街勤俭道24号 | 1、一层厨房杂物堵塞安全出口。 2、教学楼二层楼梯间疏散指示标志不符合规定。 3、教学楼二层楼梯间缺少疏散指示标志。
573 | 丽枫酒店 | 红桥区 | 红桥区湘潭道大成广场B座 | 1、10楼楼梯间安全出口指示标识损坏 2、值班人员对消火栓使用不熟知 3、10楼常闭防火门处于常开状态
574 | 天津市红桥区鸿佳河怡老人院 | 红桥区 | 红桥区团结路河怡花园2-4号 | 1、值班人员操作消火栓不熟练。 2、5楼防火门无闭门器。 3、值班记录记录不全。
575 | 天津聚英楼餐饮服务有限公司 | 红桥区 | 天津市红桥区咸阳路16号 | 1、楼梯间堆放杂物 2、杂物遮挡消火栓 3、一楼缺少疏散指示标志 4、一楼安全出口堆放杂物
576 | 天津市红桥区红水晶网吧 | 红桥区 | 天津市红桥区咸阳北路20号 | 1、安全出口上方字体无标识 2、网吧内有人吸烟 3、疏散通道堆放杂物
577 | 蚂蚁电竞 | 红桥区 | 天津市红桥区湘潭道104号 | 1、消火栓上堆放杂物 2、员工对消火栓操作不熟练。 3、疏散走道堆放杂物。
578 | 天津市红桥区芷韵茶叶商行 | 红桥区 | 天津市红桥区咸阳路18号 | 1、灭火器未摆放于明显位置 2、消火栓标识不明显，与墙体颜色一致 3、杂物堵塞安全出口 4、二楼应急照明灯损坏
579 | 天津市清真大寺 | 红桥区 | 天津市红桥区小伙巷 | 1、消防档案内容不全。 2、寺内厨房操作间吊顶材料为可燃PVC板材。 3、无规范的报警控制器日常记录。
580 | 天津百丽宫百陆影业有限公司 | 红桥区 | 天津市红桥区大丰路25-29（单）号陆家嘴中心L703-L706 | 1、防火巡查记录填写不规范。 2、提问员工对火灾应急处置程序掌握不熟练。 3、消防档案内容不全。
581 | 天津市红桥区穆斯林养老院大丰路院 | 红桥区 | 红桥区大丰路红桥清真大寺内 | 1、3层北侧走道及卫生间部分采用PVC可燃材料。 2、火灾自动报警系统控制柜无值班记录。 3、3层南侧楼梯口一个消火栓箱门损坏。
582 | 天津市如美世家酒店管理有限公司(天津如家西站店) | 红桥区 | 天津市红桥区大丰路10号 | 1、室内消火栓巡查记录与灭火器巡查记录混用，且检查内容不明确。 2、客房内缺少禁烟提示标识。 3、5层末端试水泄水口未与排水口连接。 4、控制室值班记录与监控记录混用，且没有负责人签字。
583 | 味友烤肉店（汉巴味德） | 红桥区 | 红桥区大丰路水游城B座四层 | 1、厨房北侧一个防火门门扇破损。 2、餐厅南侧楼梯间入口一个消火栓箱背面与楼梯间前室未进行封堵。 3、单位消防档案内容不全。
584 | 美亚影城（天津）有限公司 | 红桥区 | 红桥区大丰路水游城B区5层 | 1、未在明显位置公室安全承诺书及自查报告； 2、放映设备层部分电器线路敷设不符合规范； 3、放映厅一个防火门闭门器损坏。
585 | 天津华业希望房地产开发有限公司泛太平洋大酒店 | 红桥区 | 天津市红桥区张自忠路1号 | 1、消防水泵房缺少规范标识； 2、建筑内部分排烟口缺少便于操作的手动执行器； 3、防火巡查记录填写不规范。
586 | 天津市红桥区第一幼儿园和苑园 | 红桥区 | 红桥区和苑西区鸿明道3号 | 1、部分安全出口标识指示灯不亮。 2、一层北侧疏散楼梯未安装疏散指示标识。 3、消防水泵房控制柜处于手动状态。 4、全部防火门未处于常闭状态。
587 | 上海世备电子有限公司 | 红桥区 | 红桥区银泰大厦A座6011 | 1、员工不熟悉四个能力； 2、员工存在使用大功率用电设备； 3、员工不会使用灭火器
588 | 天津宗汇律师事务所 | 红桥区 | 红桥区银泰大厦A座1005 | 1、无员工培训记录； 2、员工不会使用灭火器； 3、办公区域内存在抽烟问题； 4、遮挡消火栓（当场整改）。
589 | 天津市红桥区北幼师实验幼儿园 | 红桥区 | 天津市红桥区西于庄绿山路 | 1、员工无证上岗 2、消防控制柜存在火警291个故障1024个 3、部分防火门闭门器被拆除 4、部分疏散指示标识 应急照明不能正常工作 5、消防水泵房控制柜处于手动状态
590 | 天津金泽海泰商贸有限公司 | 红桥区 | 红桥区咸阳路银泰大厦内 | 1、未配备灭火器。 2、员工不熟悉四个能力。 3、部分电器线路未进行穿管保护。
591 | 天津市叁零叁建材有限公司 | 红桥区 | 红桥区光荣道147号 | 1、该单位内存在室内电动车随意充电。 2、该单位灭火器配备数量不足。 3、该单位对其院内消防安全管理不到位，未建立相关消防档案。 4、部分员工不会使用灭火器。
592 | 天津市红桥区新华中学和苑学校 | 红桥区 | 和苑西区营玉路6号 | 1、地下一层水泵房无应急照明灯。 2、控制柜有一处屏蔽点。 3、值班记录与实际不符。
593 | 天津市力度体育产业发展有限公司 | 红桥区 | 红桥区丁字沽一段 | 1、营业区域内一防火门损坏 2、提问一名员工对灭火器操作不熟练 3、防火巡查、检查记录不全
594 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司芥园道分局 | 红桥区 | （红）芥园道与复兴路交口 | 1、四层走道疏散指示标志安装位置错误 2、四楼走道一防火门闭门器损坏 3、提问一名员工对“四个能力”不掌握
595 | 天津市红桥区渝源餐厅 | 红桥区 | 天津市红桥区西青道58号一楼 | 1、提问一名员工对灭火器操作不熟练 2、营业区域内一灭火器设置点设置数量不足 3、提问一名员工对“四个能力”不掌握
596 | 天成通讯 | 红桥区 | 天津市红桥区芥园道9号F238 | 1、商铺内电器线路敷设不符合规定。 2、提问员工四个能力不熟悉。 3、商铺内一具灭火器筒体内容不全。
597 | 友合通讯 | 红桥区 | 天津市红桥区芥园道9号F228 | 1、一具灭火器压力不足。 2、营业区域部分电器线路敷设不符合规定。 3、提问商铺员工疏散路线不熟悉。
598 | 天津市红桥区怀海火锅城（芥园道分店） | 红桥区 | 红桥区芥园道明华里17号楼底商 | 1、防火巡查、检查记录不全 2、部分电器线路未穿管保护 3、疏散楼梯右侧安全出口锁闭，已当场整改完毕。
599 | 天津市红桥区鑫淇通讯设备销售中心 | 红桥区 | 天津市红桥区芥园道9号F308-1 | 1、一具灭火器压力不足。 2、营业区域部分电器线路敷设不符合规定。 3、提问商铺员工对室内消火栓位置不清楚。
600 | 天津市红桥区老舒服装店 | 红桥区 | 天津市红桥区大丰路25-29（单）号陆家嘴中心商场2层L227-228单元 | 1、收银台上方喷淋头被遮挡;有杂物放置在防火卷帘下方； 2、一具灭火器被挪用3、天津市红桥区欢乐买食品便利店
601 | 天津市红桥区欢乐买食品便利店 | 红桥区 | 天津市红桥区青春南里底商 | 1、内部库房未设置乙级防火门； 2、库房内照明线路未穿管； 3、灭火器放置位置不合理
602 | 天津市红桥区华轩庭旅馆 | 红桥区 | 天津市红桥区邵公庄大道26号 | 1、一楼一具疏散指示标志损坏； 2、一楼东侧安全出口前停放布草车。 3、常闭式防火门未保持常闭。
603 | 天津市红桥区家家顺饺子馆 | 红桥区 | 西青道58号欧亚达商业广场F2A08-1 | 1、未定期清洗烟道； 2、一个疏散门被锁闭； 3、员工使用灭火器不熟练。
604 | 天津市红桥区赛罕长乐果木烤肉 | 红桥区 | 西青道58号欧亚达商业广场 | 1、未定期清洗烟道； 2、员工使用灭火器不熟练； 3、杂物占用疏散通道
605 | 天津市红桥区鑫苑鑫苑网吧 | 红桥区 | 天津市红桥区陵园路69-71号底商 | 1、后侧安全出口被锁闭； 2、设置员工宿舍； 3、一具灭火器被挪用
606 | 天乐 超市 | 蓟州区 | 青山溪语底商 | 1、灭火器单具摆放 2、使用非国标疏散指示标志
607 | 思之爱 美容美体 | 蓟州区 | 青山溪语底商 | 1、无员工消防安全培训 2、未制定消防安全制度
608 | 星光双语幼儿园 | 蓟州区 | 光明路青山溪语小区对过 | 1、未制定消防安全制度 2、部分电线未穿管保护
609 | 小儿 推拿 | 蓟州区 | 山倾城A座124 | 1、使用非国标疏散指示标志 2、无员工消防安全培训
610 | 汇顺 鲜肉店 | 蓟州区 | 神女向东50米路南 | 1、灭火器单具摆放 2、无员工消防安全培训
611 | 桂味佳 水饺 | 蓟州区 | 天津市蓟州区康复里小区4号楼底商 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
612 | 御品 烤鸭坊 | 蓟州区 | 天津市蓟州区康复里小区4号楼底商 | 1、使用非国标疏散指示标志 2、无员工消防安全培训
613 | 天津福海珺宏酒店管理有限公司 | 蓟州区 | 天津市蓟县中昌北路与迎宾大街交口（原蓟县粮贸大厦） | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
614 | 天津 雀巢天然矿泉水有限公司 | 蓟州区 | 天津市蓟县邦均镇夏各庄村南 | 1、未制定消防安全制度 2、部分电线未穿管保护
615 | 康辉 旅行社 | 蓟州区 | 青山溪语底商 | 1、使用非国标疏散指示标志 2、 无近期员工消防安全培训记录
616 | 依莱雅 洗衣店 | 蓟州区 | 青山溪语底商 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
617 | 食客来 板面 | 蓟州区 | 青山溪语底商 | 1、无员工消防安全培训 2、未制定消防安全制度
618 | 天元居 农家院 | 蓟州区 | 官庄镇 | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
619 | 婧涵 农家院 | 蓟州区 | 官庄镇 | 1、灭火器单具摆放 2、无员工消防安全培训
620 | 蓟县百家兴旺副食自选商店 | 蓟州区 | 蓟县出头岭镇街里 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
621 | 天津利颜商贸有限公司马家崖分公司 | 蓟州区 | 天津市蓟州区武定苑西街铁路北侧住宅楼底商 | 1、灭火器单具摆放 2、无近期员工消防安全培训记录
622 | 天津市蓟州区东风宾馆 | 蓟州区 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
623 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司蓟县白涧镇加油站 | 蓟州区 | 蓟县白涧镇辛东村京哈公路北侧 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
624 | 华拓智造机械设备（天津）有限公司 | 蓟州区 | 天津市蓟州区天津专用汽车产业园澜河街南侧、东昌路东侧（距澜河街600米） | 1、报警系统故障 2、占用消防栓设施、器材
625 | 天津市蓟县邦均镇中心幼儿园 | 蓟州区 | 蓟州区邦均镇大街3号 | 1、灭火器单具摆放 2、无近期员工消防安全培训记录
626 | 天津清涟山水食品有限公司 | 蓟州区 | 蓟县下营镇东马营公路北侧 | 1、疏散通道未保持畅通 2、报警系统故障
627 | 北京博钠电气股份有限公司蓟县分公司 | 蓟州区 | 天津市蓟州区天津专用汽车产业园九山顶路16号 | 1、疏散通道未保持畅通 2、报警系统故障
628 | 蓟州区 白涧镇天平庄中心小学 | 蓟州区 | 白涧镇天平庄 | 1、灭火器单具摆放 2、报警系统故障
629 | 天津市蓟州区宝得成家具厂 | 蓟州区 | 天津市蓟州区穿芳峪镇壕门村西 | 1、报警系统故障 2、占用消防栓设施、器材
630 | 天津市盛世金色年华娱乐有限公司 | 蓟州区 | 蓟县商贸街路南82、84号 | 1、消防设施、器材设置不符合国家标准 2、堵塞疏散通道
631 | 天津山水盛典文化发展有限公司 | 蓟州区 | 蓟州区盘山景区外围南侧 | 1、报警系统故障 2、占用消防栓设施、器材
632 | 蓟州区光荣院 | 蓟州区 | 蓟州区光荣院 | 1、报警系统故障 2、疏散同道未保持畅通
633 | 蓟州区百强二手车市场 | 蓟州区 | 蓟州区百强二手车市场 | 1、消防设施、器材损坏 2、占用、堵塞消防车通道
634 | 天津德天助非晶纳米科技有限公司 | 蓟州区 | 蓟县开发区 | 1、使用非国标疏散指示标志 2、无员工消防安全培训
635 | 天津市蓟州区桑梓镇卫生院 | 蓟州区 | 蓟州区桑梓镇镇政府南 | 1、使用非国标疏散指示标志 2、无近期员工消防安全培训记录
636 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第五十分店 | 蓟州区 | 武定街北侧渔阳北路西侧 | 1、消防设施、器材设置不符合国家标准 2、无近期员工消防安全培训记录
637 | 中国农业银行股份有限公司蓟县支行出头岭支行 | 蓟州区 | 蓟县出头岭镇 | 1、消防设施、器材损坏 2、占用、堵塞消防车通道
638 | 蓟州区体育局训练基地 | 蓟州区 | 蓟州区体育局训练基地 | 1、使用非国标疏散指示标志 2、无近期员工消防安全培训记录
639 | 天津市蓟县古韵楼饭店 | 蓟州区 | 天津市蓟县武定街 | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
640 | 蓟县漪沓鑫饭店 | 蓟州区 | 蓟县康平路 | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
641 | 天津市蓟州区超前服装城鞋城 | 蓟州区 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇大街 | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
642 | 天津市金德诚酒店管理有限公司 | 蓟州区 | 蓟县文昌街42号 | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
643 | 海国副食自选商店 | 蓟州区 | 出头岭镇 | 1、无员工消防安全培训 2、未制定消防安全制度
644 | 天津万事兴长城拓展培训中心有限公司 | 蓟州区 | 天津市蓟县下营镇石炮沟村津围公路路东 | 1、消防设施、器材设置不符合国家标准 2、堵塞疏散通道
645 | 天津市东旭仁合餐饮管理有限公司 | 蓟州区 | 天津市蓟县城关镇西关长城路东 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
646 | 天津星巴顿商务酒店有限公司 | 蓟州区 | 蓟县渔阳镇于桥村北 | 1、部分电线未穿管保护 2、无近期员工消防安全培训记录
647 | 天津德升酒店管理有限公司圣光万豪酒店分公司 | 蓟州区 | 蓟县渔阳镇凤凰山路6号 | 1、部分电线未穿管保护 2、堵塞疏散通道
648 | 天津市蓟县潮牌服装店 | 蓟州区 | 天津市蓟县马伸桥镇天马像北 | 1、无员工消防安全培训 2、未制定消防安全制度
649 | 天津利颜商贸有限公司马伸桥分公司 | 蓟州区 | 马伸桥大街天马200米 | 1、灭火器单具摆放 2、部分电线未穿管保护
650 | 天津市美华商贸有限公司蓟州分公司 | 蓟州区 | 蓟县兴华大街50号 | 1、部分电线未穿管保护 2、堵塞疏散通道
651 | 天津利颜商贸有限公司 | 蓟州区 | 蓟县渔阳镇天一绿海55号楼 | 1、灭火器单具摆放 2、部分电线未穿管保护
652 | 天津京惠联华商贸有限公司 | 蓟州区 | 天津市蓟县鼓楼广场地下一层101 | 1、部分电线未穿管保护 2、堵塞疏散通道
653 | 蓟县官庄二手车市场 | 蓟州区 | 蓟县官庄二手车市场 | 1、遮挡消火栓 2、占用消防车通道
654 | 壳牌华北石油集团有限公司天津马伸桥加油站 | 蓟州区 | 蓟县马伸桥镇陈家河村 | 1、遮挡消火栓 2、占用消防车通道
655 | 天津燕长风商贸有限公司蓟县分公司 | 蓟州区 | 蓟县别山镇管城村中昌南路东侧 | 1、无近期员工消防安全培训记录 2、灭火器单具摆放
656 | 天津市蓟县胡晓环副食自选商店 | 蓟州区 | 天津市蓟县出头岭镇小汪庄村三区一排六号 | 1、无员工消防安全培训 2、未制定消防安全制度
657 | 蓟县三兴副食批发 | 蓟州区 | 蓟县下营村 | 1、遮挡消火栓 2、占用消防车通道
658 | 天津天斯达酒业有限公司 | 蓟州区 | 蓟县下营镇黄崖关长城 | 1、灭火器单具摆放 2、报警系统故障
659 | 天津市东山休闲会所 | 蓟州区 | 下营镇赤霞峪村 | 1、灭火器单具摆放 2、部分电线未穿管保护
660 | 天津市人仙湖大酒店 | 蓟州区 | 蓟县下营镇黄崖关长城管理局北院 | 1、灭火器单具摆放 2、部分电线未穿管保护
661 | 天津市格瑞东方酒店有限公司 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇月坛商厦内 | 1、二层餐厅电气线路敷设不符合消防技术规 2、火灾报警系统主机存在2个故障点 3、四层员工宿舍门口堆放杂
662 | 天津市津南区少年宫 | 津南区 | 津南区咸水沽南华路与红旗路交口 | 1、消防控制室无值班记录； 2、二层防火门闭门器故障； 3、屋顶水箱间应急照明灯故障
663 | 天津市津南区第一幼儿园 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽红旗路与南华路交口 | 1、现场提问一名老师对灭火器使用不熟悉； 2、火灾报警系统备电故障； 3、教学楼一层东侧室内消火栓栓口锈蚀
664 | 天津物美未来商贸发展有限公司小站店 | 津南区 | 天津市津南区小站镇丰乐路定鼎轩17号楼 | 1、现场提问一名员工对室内消火栓操作不熟悉； 2、二层卖场东侧防火门拆除； 3、二层卖场东侧室内消火栓栓口无法正常旋转
665 | 天津德铃通信部品有限公司 | 津南区 | 开发区东区 | 1、厂房东侧门未向疏散方向开启 2、消火栓管网压力为零 3、一层走道防火门未保持常闭
666 | 年和电子科技（天津）有限公司 | 津南区 | 津南区经济开发区（东区）[ | 1、防火巡查5月份后未记录 2、办公楼一楼疏散指示标志故 3、厂房二层疏散楼梯处防火门闭门器被拆除，未保持常闭
667 | 天津市津南区华盛洗浴中心 | 津南区 | 天津市津南区葛沽镇规划九经路以西荣祥园4号 | 1、二层防火门未保持常闭 2、二层室内消火栓水带捆绑，不便于使用 3、问员工消防安全知识掌握不熟练
668 | 天津市津南区何庄子联合小学 | 津南区 | 天津市津南区双港镇何庄子村 | 1、教学楼一层防火门未保持常闭 2、消防控制室无人值班，锁闭 3、南楼一层防火门未保持常
669 | 天津市美团酒店管理有限公司 | 津南区 | 天津市津南区双港镇五大街2号 | 1、消火栓泵控制柜打在手动状态 2、报警阀延时器响应时间过短 3、六层电梯间防火门未保持常闭
670 | 天津市顺兴纺织橡胶有限公司 | 津南区 | 八里台镇泰达工业园 | 1、厂区西侧室内消火栓无水 2、办公区与厂房接合处防火门未保持常闭 3、厂房西侧检查两具灭火器，其中一具压力不足
671 | 天津鑫方盛电子商务有限公司 | 津南区 | 天津小站工业区8号路111号 | 1、防火巡查无记录，部分消火栓未巡查 2、主楼内设置员工宿舍 3、主楼水箱间应急照明故障
672 | 天津喜鹊快捷酒店有限公司 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇八米路东 | 1、三楼楼梯间堆放杂物 2、无消防演练记录 3、一处闭门器损坏
673 | 天津市津南区古镇佳宴饭店 | 津南区 | 天津市津南区小站镇怡润轩 | 1、员工无培训。 2、无防火巡查。 3、本场所与小区物业未明确双方消防安全责任，且无报警和处置火警的联动机制。 4、操作间未与其他部位采用防火分隔措施。 5、大厅装饰物遮挡疏散指示标志。 6、操作间东侧疏散指示标志无法正常使用。 7、东侧出口1、4米范围内设置踏步。 8、一层大厅北侧2处火灾自动报警探测器无巡检。 9、一层南侧手动报警按钮无巡检。 10、一层大厅中间室内消火栓压力不足。 11、库房、操作间门口室内消火栓卡口脱落。 12、自动喷水灭火系统与小区共用，末端试水装置未找到。 13、未经消防安全检查擅自投入使用。
674 | 天津市津南区第十幼儿园 | 津南区 | 天津市津南区北闸口镇 | 1、遮挡室外消火栓； 2、右侧封闭楼梯间下储存可燃物； 3、封闭楼梯间常闭防火门未保持常闭。 4、一层北侧安全出口1、4米范围内设置踏步。
675 | 天津市咸水沽第五中学 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇同德路18号 | 1、封闭楼梯间常闭防火门未保持常闭。 2、一名教师四个能力掌握不熟练。 3、一辆私家车占用消防车道。
676 | 天津市格瑞东方酒店有限公司 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇月坛商厦内 | 1、二层餐厅电气线路敷设不符合消防技术规范。 2、火灾报警系统主机存在2个故障点。 3、四层员工宿舍门口堆放杂物。
677 | 天津滨海天成石油钻采器材有限公司 | 津南区 | 天津市津南区经济开发区（东区）中宁路 | 1、宿舍楼1层2具应急照明未插电源。 2、宿舍楼1层东侧安全出口锁闭。 3、宿舍楼封闭楼梯间下堆放可燃物。 4、消防泵房内堆放可燃物。 5、宿舍楼封闭楼梯间常闭防火门未保持常闭。
678 | 天津市津南区华润超级市场有限公司（大卖 场） | 津南区 | 津南区咸水沽 | 1、灭火和应急疏散预案2018年，预案内人员调整与预案不适应 2、东侧2层封闭楼梯间常闭防火门未保持常闭； 3、卖场内2层主通道宽度小余3米； 4、2层东侧、仓库与卖场之间的双扇防火门未设置顺序器，闭门器
679 | 天津佳豪酒店管理有限公司 | 津南区 | 天津市津南区辛庄镇嘉佳商业街义佳花园19号楼5门 | 1、疏散楼梯间有杂物。 2、一名员工四个能力掌握不熟练。 3、一辆私家车占用消防车道。
680 | 天津奥特泵业有限责任公司 | 津南区 | 天津市津南区双桥河镇工业园区 | 1、室内消火栓无水。 2、一名员工四个能力掌握不熟练 3、一辆私家车占用消防车道。
681 | 艾博澳碳素（天津）有限公司 | 津南区 | 北闸口镇工业园区 | 消防防火巡查记录不完善。 2、一名员工四个能力掌握不熟练。 3、一辆私家车占用消防车道。
682 | 天津市春潭制衣有限公司 | 津南区 | 八里台镇工业园区建设路12号 | 1、未建立消防安全制度、未建立灭火和应急预案。 2、车间东侧疏散门临时锁闭。
683 | 天津肯德基有限公司月坛餐厅 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇津沽路57号月坛商厦一层 | 1、疏散通道堆放杂物, 2、未建立消防安全制度和应急预案。 3、一名员工四个能力掌握不熟练。
684 | 天津市津南区咸水沽第四小学 | 津南区 | 津南区咸水沽 | 1、消防档案不完善； 2、消防控制室值班人数不足； 3、值班记录不完善。
685 | 天津传奇电影院有限公司 | 津南区 | 天津市津南区八里台镇建设路与二八线交口鑫河湾广场一号楼第四层局部 | 1、消防档案不完善。 2、常闭防火门未保持常闭。 3、疏散通道有杂物。
686 | 天津迈凯电子有限公司 | 津南区 | 天津市津南区八里台镇泰达工业园区 | 1、控制柜存在故障点； 2、报警阀压力不足。 3、部分消防资料不完善； 4、值班记录不完善。
687 | 天津市塑料研究所有限公司 | 津南区 | 八里台镇泰达微电子工业园区科达一路24号增1号 | 1、净化通道出口处堆放货物。 2、车间入口处两个疏散指示标志使用非市场准入产品。 3、一名员工四个能力掌握不熟练。
688 | 布柯玛蓄能器（天津）有限公司 | 津南区 | 布柯玛蓄能器（天津）有限公司 | 1、占用消防车道， 2、占用防火间距， 3、食堂内采用可燃材料进行装修。 4、堵塞安全出口， 5、安全疏散通道内有堆积物，需及时清理。 6、杂物遮挡消火栓， 7、泵房控制器未打到自动状态。 8、厂房部分与办公部分未进行防火分隔。
689 | 天津市海滨木业有限公司 | 津南区 | 天津市海滨木业有限公司 | 1、车道临时摆放货物。 2、常闭防火门未保持常闭。 3、疏散通道有杂物。
690 | 伟思客（天津生物科技有限公司） | 津南区 | 天津市津南区双港镇开发区鑫港一号路 | 1、厂房内部分电气线路敷设不满足消防技术规范要求。 2、一名员工四个能力掌握不熟练。 3、一辆私家车占用消防车道。
691 | 天津市好利来食品有限公司 | 津南区 | 永旺梦乐城津南店第二层270商铺 | 1、消防通道堆放杂物。 2、一名员工四个能力掌握不熟练。室内消火栓内有杂物。
692 | 舜新城市广场 | 津南区 | 津南区小站镇前营路与正营道交口 | 1、消防控制室一人未在岗。2、室内消火栓故障。3、一名员工四个能力掌握不熟练。
693 | 天津市津南区审计局 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇红旗路19号 | 1、西侧安全出口处摆放花卉。2、水带捆绑。3、灶具清理无记录。
694 | 锦州银行津南支行 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇津沽大街惠丰花园底商 | 1、楼梯间内堆放杂物。2、二层室内消火栓不便于正常开启使用。3、二层卫生间末端试水装置压力表显示为0。
695 | 天津京基皇冠假日酒店 | 津南区 | 天津市津南区八里台镇津港公路北侧领域路 | 1、负一层西餐厅入口处防火卷帘下方放置物品。2、防火巡查检查无记录。3、员工对“四个能力”知识不熟悉。
696 | 天津市葛沽第三中学 | 津南区 | 天津市津南区葛沽镇安正道39号 | 1、消防控制室无值班操作人员值班，无值班记录。2、防火巡查记录不规范。3、应急预案不完善。
697 | 天津市冠成钢品制造有限公司 | 津南区 | 天津市津南区海河工业区福鑫路8号 | 办公楼一层西侧锁闭安全出、消火栓控制柜处于手动状态、高位消防水箱无水、稳压泵停用、办公楼1层封闭楼梯间防火门未安装闭门器，顺序器，且未保持常闭
698 | 天津市津南区天同医养院 | 津南区 | 天津市津南区小站镇西花园村 | 1、二号楼四层栏杆遮挡疏散楼梯。2、二号楼四层装饰物遮挡安全出口指示标志。3、c栋封闭楼梯间堆放杂物 4、消防自动控制设备一条故障，已通知维保单位维修 5、消火栓泵，喷淋泵控制柜处于手动状态。6、1号楼南侧遮挡消火栓，已当场整改。7、末端试水装置未设置排水设施 8、B栋二层封闭楼梯间防火门未保持常闭
699 | 天津日月漆业有限公司 | 津南区 | 天津市津南区八里台镇工业园区 | 1、生产车间南侧安全出口被少量设备及油漆桶占用。2、防火巡查检查无记录。3、员工对“四个能力”知识不熟悉。
700 | 天津华润超级市场有限公司（咸水沽二店） | 津南区 | 津南区咸水沽 | 1、防火巡查检查无记录。2、疏散通道存放少许杂物。3、员工对“四个能力”知识不熟悉。
701 | 天津乾宇琳纸业有限公司 | 津南区 | 天津市津南区辛庄工业园区 | 1、员工消防安全记录人数与实际不符。2、防火巡查记录不规范。3、应急预案不完善。
702 | 天津市八里台第四小学 | 津南区 | 八里台镇小黄庄村 | 1、员工消防安全培训记录不完善。2、防火检查、巡查不符合规定。3、应急预案不完善。
703 | 天津多茂酒店管理服务有限公司 | 津南区 | 天津市津南区小站镇津岐路彩虹桥南 | 1、员工消防安全培训不符合规定。2、防火检查、巡查不符合规定。3、疏散通道堆放少许杂物。
704 | 天津市东港加油站 | 津南区 | 天津市津南区辛庄镇津沽公路南侧 | 1、员工对“四个能力”不熟悉。2、防火巡查检查无记录。3、灭火器挪用。
705 | 天津市津南区鑫永聚海鲜大酒店 | 津南区 | 天津市津南区北闸口示范镇御惠园底商 | 1、应急预案不完善。2、消防控制室无值班操作人员值班，无值班记录。3、防火巡查记录不规范。
706 | 第一空调部品（天津）有限公司 | 津南区 | 天津市津南区北闸口镇正营工业园区火炬路1号 | 1、西侧仓库与东侧厂房之间堆放货物，占用防火间距。2、防火巡查检查无记录。3、员工对“四个能力”知识不熟悉。
707 | 天津博信佳合企业管理有限公司（维也纳酒店） | 津南区 | 天津市津南区重庆街75号 | 1、防火巡查检查无记录。2、员工对“四个能力”知识不熟悉。3、员工消防安全培训记录人数与实际不符。
708 | 天津市津南区泰和大酒店 | 津南区 | 八里台镇八里台村 | 1、消防培训、演练、巡查记录、消防档案等不符合规定2、毗邻建筑之间堆放可燃杂物3、消防控制柜故障且不能远程启泵，消控室无持证人员值班，值班记录不规范。
709 | 天津津南双港七天阳光酒店 | 津南区 | 天津市津南区双港镇梨双公路以北发港路以西 | 1、无消防巡查检查记录2、九层西侧疏散走道内有杂物，立即清理 3、防火巡查记录不规范
710 | 东海橡塑(天津)有限公司 | 津南区 | 天津市津南经济开发区（东区）聚英路6号 | 1、部分室内消火栓测试时有漏水情况2、部分防火门无闭门器 3、灭火器挪用。
711 | 天津市港兴湾装饰材料销售中心 | 津南区 | 天津市津南区双港镇久隆街168号 | 1、疏散指示标识设置不规范2、消防档案不完善3、消防车道停放车辆，责令立即改正
712 | 天津乐璐湘商贸有限公司 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇金益园25号楼5号底商 | 1、消防巡查、演练无记录2、控制柜存在一个故障点3、疏散楼梯有杂物，责令立即整改
713 | 天津市津南区北闸口中学 | 津南区 | 津南区北闸口镇北闸口村 | 1、常闭式防火门未保持常闭2、消防档案不符合标准 3、员工对“四个能力”不熟悉。
714 | 天津市津南区津门网吧有限责任公司 | 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇金益园26号楼底商8-1 | 1、海报遮挡消火栓 2、末端试水无压力 3、灭火器挪用
715 | 天津滨海中微精密模具有限公司 | 津南区 | 天津市津南区八里台镇泰达科技园科达三支路 | 1、疏散指示标识设置不符合规定 2、防火巡查记录填写不规范 3、员工对“四个能力”不熟悉
716 | 天津市静海县国路加油站 | 静海区 | 天津市静海区唐官屯镇刘上道村 | 1、员工培训记录不符合要求，防火检查、巡查记录不符要求； 2、食堂的顶棚为可燃泡沫板； 3、夜间值班休息区有员工被子
717 | 天津信合旺再生资源利用有限公司 | 静海区 | 天津市静海区子牙环保产业园子兴南道17号 | 1、缺少消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2、防火检查记录、消防演练记录均无记录； 3、车间未设置室内消火栓
718 | 天津市华昊通商贸有限公司 | 静海区 | 天津市静海区大邱庄镇庞庄子村南 | 1、无消防安全制度； 2、无灭火应急疏散预案、防火检查记录； 3、员工培训记录不符合要求
719 | 天津市静海县大愿极乐寺 | 静海区 | 静海县大邱庄镇大屯村 | 1、无演练记录； 2、无巡查记录； 3、无消防设施维保记录； 4、无培训记录
720 | 天津市静海县炉鱼印象饭店 | 静海区 | 天津市静海区静海镇胜利大街46号3A001号 | 1、有两处电气线路敷设不符合要求； 2、消防巡查无记录，消防安全制度不完善； 3、一个疏散指示标志不亮。
721 | 天津市中星影院管理有限公司 | 静海区 | 天津市静海区静海镇胜利大街46号 | 1、仓库、放映室的部分电线敷设不符合要求； 2、无消防演练记录； 3、员工消防安全培训记录不全
722 | 天津市热虎网吧 | 静海区 | 静海区大邱庄镇王虎庄村三区二排三号 | 1、提问员工四个能力不掌握，现已整改完毕 2、情侣卡座区无应急照明灯，现已整改完毕 3、未能提供消防演练、培训记录，现已整改完毕
723 | 天津市亮点网吧 | 静海区 | 静海区静海镇东安道35号 | 1、员工不掌握四个能力具体内容，现已整改完毕 2、无消防演练培训记录，现已整改完毕 3、安全出口标志安装位置不准确，责令当场整改完毕
724 | 安美特（中国）化学有限公司天津静海分公司 | 静海区 | 静海区开发区东方红路南侧.金海道东侧 | 1、每日防火巡查记录不齐全，现已整改完毕 2、消防控制室无值班记录，现已整改完毕 3、消防控制室值班人员操作不熟练，现已整改完毕
725 | 天津市静海区李家湾子加油站 | 静海区 | 静海区独流镇李家湾子村 | 1、无灭火和应急疏散预案，现已整改完毕 2、无本年度消防安全培训记录，现已整改完毕 3、无消防演练记录，现已整改完毕 4、无消防设施器材消防安全标志维修保养记录，现已整改完毕 5、消防档案不齐全，现已整改完毕
726 | 天津煜森物流有限公司 | 静海区 | 天津市静海县静海镇东兴 道71号 | 1、仓库内无室内消火栓 2、防火巡查记录无消防安全管理人签字 3、未组织员工消防安全培训。
727 | 天津市静海区超越健身房 | 静海区 | 天津市静海区静海镇朝阳道 与东方红路交口20米新世纪 购物中心四楼 | 1、未经营业前消防安全检查擅自投入使用 2、未制定消防安全管理制度， 3、未组织员工消防安全培训。
728 | 天津市天环海通科技有限公司 | 静海区 | 天津市静海县开发区金海 道9号 | 1、车间内缺少疏散指示标志 2、一处应急灯损坏； 3、一名员工四个能力掌握不熟练
729 | 天津热处理检测中心有限公司 | 静海区 | 天津市静海经济开发区北区十亿道8号 | 1、一处安全出口被办公用房封闭 2、无疏散演练记录 3、一具灭火器被挪用
730 | 天津增发物业管理有限公司 | 静海区 | 天津市静海区朝阳道与次干路三交叉口 | 1、消防控制主机存在故障点，屏蔽点位，未及时进行维修 2、消防控制主机多线盘显示两台排烟风机启动灯亮，但实际未启动； 3、防火巡查记录填写不全
731 | 天津超越梦想网吧 | 静海区 | 天津市静海区胜利大街南段文苑里底商1-2号 | 1、楼道堆放杂物 2、消防安全培训记录填写不全， 3、一名员工不能熟练使用灭火器
732 | 中国人民财产保险有限公司 | 静海区 | 天津市静海区静文路18号 | 1、无疏散演练记录。 2、大门出口处缺少安全出口标识，责令立即整改 3、现场提问一名员工不会使用灭火器
733 | 中石化刘家房子加油站 | 静海区 | 静海区大邱庄镇刘家房子东津围公路东 | 1、办公区内一个疏散指示标识不亮 2、培训记录有但记录不全 3、防火巡查记录不全
734 | 天津市静海区瀚金佰九号汤泉酒店 | 静海区 | 天津市静海区静海镇东方红路与瑞和道交口向南100米 | 1、水泵接合器被汽车挡住，责令立即整改。 2、现场提问一名员工不会使用灭火器 3、无疏散演练记录。
735 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 静海区 | 静海区杨成庄乡北洋工业园泰斯特科技园 | 1、消防车道堆积货物，防火间距被占用。 2、楼道内堆积杂物。 3、培训记录有但记录不全
736 | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 静海区 | 天津市静海县开发区一号路 | 1、 泵房内消防电话存在故障。 2、现场提问一名员工不会使用灭火器 3、无疏散演练记录。
737 | 天津市北洋兴钢结构有限公司 | 静海区 | 杨成庄乡北洋工业园 | 1、办公楼内大部分应急灯损坏，无法照明 2、无防火巡查记录 3、无员工消防安全培训记录
738 | 天津市台康餐饮有限公司（天津市静海区886酒楼） | 静海区 | 天津市静海区金海园底商81号 | 1、北侧楼梯没有应急照明和疏散指示标志。 2、疏散楼梯有杂物，立即清理完毕。 3、当日巡查记录未填写
739 | 天津市新宇盛大酒店有限公司 | 静海区 | 天津市静海区津德路16号 | 1、一楼营业厅有一处电器线路敷设不符合规定。 2、消防控制室值班人员脱岗，立即整改完毕。 3、、有一处室内消火栓出水口有脱落。
740 | 天津市佳荣商厦有限公司 | 静海区 | 静海区东方红路东段银桥商场西侧 | 1、消防控制机柜有一处误报。 2、有一处防火卷帘损坏。 3、疏散楼梯有杂物，立即整改完毕。
741 | 天津市东五台寺 | 静海区 | 静海区双塘镇西双塘村东五台寺 | 1、寺庙居士不会使用灭火器。 2、未填写当天巡查记录。 3、宿舍楼梯下堆放杂物，立即整改完毕。
742 | 天津市丹天涂料有限公司 | 静海区 | 静海区双塘镇高档五金制品产业园 | 1、车间一个室内消火栓箱门损坏。 2、消防档案不全。 3、工人食堂厨房未配置灭火器，立即整改完毕。
743 | 天津苏宁云商有限公司 | 静海区 | 静海区东方红路北侧登海装饰城 | 1、一处展柜电线未穿管。 2、员工使用消防器材不熟练 3、一处出口堆放杂物已当场清理完毕。
744 | 天津丰合科技发展有限公司 | 静海区 | 天津市静海区子牙循环经济产业园浙江道26号 | 1、消防控制室值班人员数量不足。 2、消防控制室无每日巡查记录。 3、车间内部分电线敷设不符合消防技术标准
745 | 格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司 | 静海区 | 静海县区子牙循环经济产业园区十号路9号 | 1、车间内部分疏散指示标志合应急照明灯损坏 2、单位未建立消防安全档案。 3、单位车间内设置厨房、休息室，未进行有效防火分隔
746 | 天津宝恒紫荆花大酒店有限公司 | 静海区 | 天津市静海经济开发区十六号路21号B座 | 1、消防控制室值班记录无消防安全责任人签字。 2、消防水箱间内试验消火栓压力表损坏。 3、酒店三层应急照明模块损坏
747 | 天津市静海区一九八二足底保健中心 | 静海区 | 天津市静海区大邱庄镇庞家庄村东500米 | 1、单位未办理开业前、营业合格证。 2、单位无每日防火巡查记录，未制定灭火、疏散预案 3、单位自然排烟不符合消防技术标准
748 | 天津市客来利火锅鸡店 | 静海区 | 天津市静海区大丰堆镇镇政府西500米 | 1、饭店内设置人员宿舍。 2、饭店内未设置灭火器。 3、单位未指定灭火、疏散预案，未开展消防培训。
749 | 中汽（天津）汽车装备有限公司 | 静海区 | 天津市静海区经济开发区广海道15号 | 1、 办公楼内部分防火门未关闭。 2、办公楼内2层防火门未安装闭门器。 3、办公楼2层防火卷帘不能从两侧控制启停，无法进行联动。
750 | 天津市静海区文豪快餐店 | 静海区 | 天津市静海区西翟庄镇西翟庄村邮政储蓄隔壁 | 1、灭火器数量配备不足，经责令立即改正当场整改完毕。 2、应急照明灯未连接电源，经责令立即改正当场整改完毕。 3、一处消火栓被杂物遮挡，经责令立即改正当场整改完毕。
751 | 天津市静海区争光加油站 | 静海区 | 天津市静海区独流镇八堡村 | 1、未设置安全出口标志； 2、营业区内一处应急照明灯； 3、管理人对单位制度管理不熟悉。
752 | 中国电信集团公司天津市静海电信分公司 | 静海区 | 天津市静海区静文路与联盟大街交口 | 1 、消防控制柜001信号屏蔽； 2 、消防演练记录不齐； 3、消防控制室值班人员操作不熟练； 4、职工不会使用消火栓。
753 | 天津如家酒店管理有限公司静海县大邱庄店 | 静海区 | 天津市静海县大邱庄镇黄山路8号 | 1、厨房部分电器线路裸露敷设； 2、员工消防安全培训不到位； 3、消防控制室仅1人值班，未持证上岗。
754 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津静海分公司 | 静海区 | 天津市静海区静海镇北华路朝阳道1号 | 1、消防控制室防火门无闭门器； 2、消防控制室内值班记录仅一人签字； 3、管理人对单位巡查不到位。
755 | 天津市迅游网吧 | 静海区 | 天津市静海区大丰堆镇大丰堆村西90米 | 1、网吧东侧一处疏散指示标志不亮，正门安全出口无安全出口标志； 2、无电器线路维护记录； 3、无员工培训记录，无防火检查巡查记录，无消防器材维修保养记录，无消防演练记录
756 | 北京恒泰丰餐饮有限公司天津市静海分公司 | 静海区 | 天津市静海区经济开发区庶海道16号 | 1、一处应急照明灯损坏； 2、部分防火门闭门器损坏； 3、纸箱占用疏散通道，责令立即改正，现场改正完毕；
757 | 天津优加影院管理有限公司 | 静海区 | 天津市静海区新世纪商业楼 | 1、四楼设备间饭防火门闭门器损坏； 2、三楼东侧疏散指示标志未通电； 3、管理人对单位巡查不到位。
758 | 天津市信诺通科技有限公司 | 静海区 | 天津市静海区开发区北区2号路9号 | 1、个别疏散标识损坏，两处室内消火栓无法开启，一处室外消火栓口损坏 2、车间b内疏散通道堵塞 3、消防控制室仅1人值班
759 | 天津美吉化工有限公司 | 静海区 | 天津市静海区梁头镇梁邓路东侧 | 1、消防档案不符合规定。 2、每日防火巡查记录不符合规定。 3、泵房内一个应急照明灯损坏。
760 | 天津中医药大学 | 静海区 | 天津市静海区团泊新城西区鄱阳湖路10号 | 1、消防演练纸质版记录不全。 2、控制室值班人员操作不熟练。 3、控制机柜有误报。 4、25号宿舍楼一处防火门闭门器被拆除。
761 | 天津市静海区食上鱼肚白餐厅 | 静海区 | 天津市静海区东方红路天逸园底商 | 1、水带未按要求双卷。 2、一处闭门器被拆除。 3、一处疏散指示标识安装位置不正确。
762 | 天津市静海区刚华石快餐店 | 静海区 | 天津市静海区物美超市底商 | 1、一处安全出口标识安装位置错误。 2、员工四个能力不熟悉。 3、安全出口有杂物，责令当场清理。
763 | 天津静海区禅意居足疗服务店 | 静海区 | 天津市静海区瑞和道与地纬路交口北100米 | 1、安全出口无标识 2、二楼杂物间线路铺设混乱 3、员工使用灭火器不熟练
764 | 天津圣达辰洋汽车部件有限公司 | 静海区 | 天津市静海区开发区北区十亿道11号 | 1、车间一东南侧安全出口标识破碎 2、控制机柜上有屏蔽点，已联系维保单位修理 3、车间一二中间消防车通道内堆放物品 4、车间三东侧室内消火栓被杂物遮挡
765 | 天津圣迪乐器有限公司 | 静海区 | 天津市静海区静海区蔡公庄镇四党口中村 | 1、防火巡查记录不全 2、北侧车间一室内栓把手易扣 3、车间南侧电闸盒下方电气线路裸露敷设，未进行穿管保护
766 | 天津市红街商贸有限公司 | 静海区 | 天津市静海区东方红路26号 | 1、一层东南侧常闭式防火门未常闭，且半扇门锁闭 2、消防控制室值班人员只有一人持有国考鉴定证 3、2019年演练记录未及时更新 4、防火卷帘导轨未喷涂防火涂料
767 | 天津市麦田网吧 | 静海区 | 天津市静海区联盟北路麦田影院南侧 | 1、西侧消火栓箱外未张贴标识、使用方法 2、西侧消火栓内水带未双卷 3、东侧消火栓箱内无水枪 4、东侧消火栓箱内水带无卡口
768 | 天津市静海区良王庄乡良王庄明德小学 | 静海区 | 天津市静海区良王庄乡津霸路5号 | 1、教学楼一层西侧安全出口标识不亮 2、教学楼内应急照明灯过少 3、一层西侧室内栓内无水带 4、备用泵启动后无法正常停止，只可紧急开关停泵 5、操作间防火门框无填充物
769 | 天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 静海区 | 天津市静海区静海镇胜利南路114号 | 1、一层大厅安全出口标识为粘贴式 2、应急照明设置数量过少 3、一层东侧室内消火栓上锁
770 | 唐河夜色ktv | 静海区 | 中旺镇蔡中路 | 1、未进行营业前消防安全检查 2、二楼应急照明灯设置较少 3、疏散指示标志设置较少 4、无消防演练记录
771 | 天津金旗商贸有限责任公司 | 开发区 | 滨海新区第六大街16号 | 1、厂房一层违规设置员工宿舍 2、电气线路未穿管保护，敷设不符合规定 3、无应急照明、疏散指示标志
772 | 鑫辉物资回收公司 | 开发区 | 滨海新区欣泰路2号 | 1、消防环形车道被集装箱、货物占用 2、二层办公区部分疏散走道净宽度不足 3、钢结构厂房承重构建未达到耐火等级要求
773 | 天津荣发环保科技有限公司 | 开发区 | 滨海新区第六大街79号 | 1、仓库内设置彩钢板房、集装箱违规住宿 2、私接乱拉电线用于住宿人员使用，电气线路未穿管保护，敷设不符合规定 3、火灾自动报警系统损坏，无法正常使用 4、室内消火栓系统压力不足 5、未设置应急照明、疏散指示标志 6、部分安全出口被货物堵塞
774 | 天津银雪环保科技服务有限公司开发区分公司 | 开发区 | 滨海新区渤海路40号 | 1、厂房内违规设置员工宿舍 2、电气线路未穿管保护，敷设不符合规定 3、仓储区防火分区超面积
775 | 天津浩远达再生物资回收有限公司 | 开发区 | 滨海新区海清街224号 | 1、厂房内违规设置员工宿舍 2、货物占用消防车到 3、无室内消火栓系统 4、粉尘区域未采取防爆措施
776 | 诚信兴凯（天津）废旧物资回收有限公司 | 开发区 | 滨海新区第六大街微山路17号 | 1、违章建筑占用环形消防车道 2、仓库内违规设置员工宿舍 3、货物占用疏散通道
777 | 天津索亚物业服务有限公司 | 开发区 | 滨海新区黄海路8号 | 1、消防控制室无值班记录 2、消防控制室持职业资格鉴定证书上岗人数不足 3、湿式报警阀应保持常开的报警管路控制阀处于关闭状态
778 | 施普特科技材料（天津）有限公司 | 开发区 | 滨海新区第九大街80号丰华工业园二期9/10栋 | 1、厂房北侧安全出口上方电器线路敷设混乱 2、厂房北侧安全出口上方疏散指示标志未保持完好有效 3、厂房照明等下存放货物 4、电器产品线路未定期维护检测
779 | 永正制衣（天津）有限公司 | 开发区 | 滨海新区第五大街欣泰街29号 | 1、防火巡查无记录 2、消防控制室及司机休息室电器线路私搭乱接 3、电器产品线路未定期维护检测 4、消防控制室无人员值守 5、消防控制室主机存在一故障点
780 | 定兴县通利物流有限公司天津分公司 | 开发区 | 滨海新区西区新业八街18号 | 1、易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内 2、防火门闭门器拆除（违法情节轻微当场整改） 3、消防控制室值班人员无操作证
781 | 天津航天长征技术装备有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区中北三街 | 1、消防控制主机未保持完好有效 2、消防控制室值班人员无操作证 3、安全出口标识未保持完好有效
782 | 天津旭承电子有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新业八街与新圣路交口 | 1、堵塞疏散通道、安全出口 2、占用消防车道 3、占用防火间距
783 | 岱纳包装天津有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新环东路51号 | 1、占用疏散通道、安全出口 2、消防控制室值班人员无操作证 3、消防控制室值班记录填写不规范
784 | 大发精密机械天津有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新业七街39号 | 1、安全出口疏散门设置妨碍安全疏散行为 2、占用疏散通道 3、员工消防安全培训不符合规定
785 | 天津华津制药有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新安路77号 | 1、堵塞安全出口 2、消防控制主机未保持完好有效 3、消防控制室值班人员无操作证
786 | 天津市开普乐车业有限公司 | 开发区 | 滨海新区发区西区新民路9号 | 1、堵塞疏散通道、安全出口 2、个别灭火器压力不足当场更换 3、新员工入职未进行消防培训
787 | 赫比（天津）电子有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新业三街29号 | 1、电器线路的敷设不符合规定 2、疏散指示标识未保持完好有效已当场整改 3、消防安全管理人、责任人不明确
788 | 赛闻（天津）工业有限公司 | 开发区 | 滨海新区睦宁路181号 | 1、占防火间距 2、员工不能熟练掌握疏散逃生预案 3、高架仓库不符合消防技术标准
789 | 天津顶益国际食品有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十三大街20号 | 1、占用防火间距 2、 消防控制室值班人员对火灾自动报警系统控制柜操作不熟练 3、 厂区正品库内设置员工临时休息室未做防火分隔
790 | 天津浩远达再生物资回收有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十三大街睦宁路224号 | 1、未按规定安装室内消火栓 2、员工不能熟练使用灭火器材 3、占用防火间距
791 | 天津利德船务工程有限公司 | 开发区 | 滨海新区黄海三街39号 | 1、室内消火栓无水 2、厂房内违规住人 3、未按规定开展消防演习
792 | 天津市泰源通新物流有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十二大街82号 | 1、仓库内违规设置员工办公室 2、占用消防车道 3、未按规定设置室内消火栓
793 | 天津恒鼎物流有限公司 | 开发区 | 滨海新区海宁街 | 1、锁闭仓库安全出口 2、员工四个能力掌握不熟练 3、个别集装箱内设置员工办公室
794 | 天津泰达中小企业园建设有限公司 | 开发区 | 滨海新区黄海路276号 | 1、疏散指示标志未保持完好有效 2、防火门未保持完好有效 3、园区内多层厂房用作办公
795 | 天津美亚化工有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十三大街40号 | 1、占用防火间距 2、消防控制室值班人员未持证 3、未按规定开展消防演习
796 | 天津斯坦雷电气有限公司 | 开发区 | 滨海新区南海路140号 | 1、消防控制室不符合规范化管理标准 2、本馆车间与灯一车间消防控制室未采用防火分隔 3、灯具一车间北侧设置员工休息区未采用防火分隔
797 | 天津沽上民肴餐饮管理有限公司开发区分公司 | 开发区 | 滨海新区太湖路60号商业1 | 1、违规搭建夹层用作办公和仓储用途 2、多出电气线路敷设不符合消防技术标准 3、北侧安全出口外设置影响疏散障碍物 4、东侧楼梯间设置影响疏散障碍物 5、一层北侧疏散指示标志不能保障常亮
798 | 天津松下汽车电子开发有限公司 | 开发区 | 滨海新区花园街10号 | 1、2019年上半年未进行消防演习，防火巡查记录填写不规范 2、消防泵房内未设置消防专用电话分机 3、丙类厂房内综合办公室大于300平方米，未设置排烟设施 4、室内消火栓栓口未与墙面成90度角
799 | 天津华津制药有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新安路77号 | 1、综合制剂楼北侧疏散指示标志故障 2、仓库收发间内违规设置叉车充电装置 3、综合制剂楼内防火卷帘两侧缺少感烟感温探测器
800 | 天津开发区晟陆汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 滨海新区泰丰路10号 | 1、维修车间与展厅间防火分隔设置不符合规定要求 2、修车库内设置仓库，未进行防火分隔； 3、修车库仓库二层隔墙未进行封堵 4、无消防安全培训记录； 5、无每日防火巡查记录；无消防演练记录；
801 | 天津富士达电动自行车有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区新民路9号 | 1、生产车间设置喷漆工段， 2、与其他生产区域未进行防火分隔， 3、未设置泄压设施
802 | 天津三星电机有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区夏青路80号 | 1、包装车间一层南侧双扇防火门未安装顺序器； 2、包装车间一层北侧防火分区处设置钢质防火卷帘， 3、耐火极限不符合消防技术标准要求
803 | 天津双林汽车部件公司 | 开发区 | 滨海新区洞庭路158号 | 1、仓库防火分区超过最大允许建筑面积 2、生产车间、仓库内未设置疏散指示标志 3、占地面积大于1500平方米、总建筑面积大于3000平方米的丙类仓库， 4、未设置自动灭火系统；占地面积大于1000平方米的丙类仓库，未设置排烟设施
804 | 天津老大的幸福文化发展有限公司 | 开发区 | 滨海新区黄海路19号 | 1、只设置一个安全出口，疏散指示标志个别损坏；顶棚采用木制装饰物 2、一楼机房堆放杂物 3、灭火器配置不符合标准
805 | 天津全药动物保健品公司 | 开发区 | 滨海新区睦宁路81号 | 1、仓库内部分货物堆放距屋顶的距离不符合规范要求； 2、车间二2层一防火窗玻璃损坏； 3、消防控制室无制度牌；消防控制室值班人员无鉴定证
806 | 大悍（天津）汽车零部件有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区中南四街、泰嘉路以东 | 1、注塑车间、电镀车间部分安全出口为卷帘门 2、厂区内消防车通道被货物占用 3、电镀车间北侧安全出口处设置电动卷帘门，堵塞安全出口 4、中间仓库防火卷帘不符合背火面温升条件，未设置自动喷水灭火系统保护
807 | 可兹莫科技（天津）有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十大街69号 | 1、消防控制室一人持证上岗的，一人鉴定证在考试中。 2、消防控制室制度牌未上墙。 3、消防水池电子液位仪损坏，已报修。
808 | 新兴移山（天津）重工有限公司 | 开发区 | 滨海区西区北大街21号 | 1、车间内疏散指示标志，应急照明未设置。 2、办公楼出口疏散指示标志损坏 3、消防泵房未设置应急照明 4、防火门闭门器损坏，未保持常闭
809 | 电装天精密电子（天津）有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十大街59号 | 1、一期厂房与二期厂房之间搭建钢制罩棚，罩棚下堆放大量货物。一期和二期厂房内生产、储存和办公区域未做防火分隔；二期二层厨房操作间动火区域与其它区域未做防火分隔； 2、二期厂房一层西侧疏散通道搭建女更衣室，堆放鞋柜和更衣柜；一期安全出口处堆放杂物；二期一层西侧疏散通道和二层北侧疏散通道疏散指示标志故障；一期厂房一层东侧安全出口指示标志故障； 3、消防控制室制度牌未上墙。 4、二期厂房内个别常闭式防火门未安装顺序器； 5、二期厂房东侧彩钢板房采用聚苯泡沫搭建；二期厂房储存区域内设置叉车充电（铅酸蓄电池）；
810 | 葛兰素史克（天津）有限公司 | 开发区 | 滨海新区第五大街65号 | 1、消防控制室值班记录无消防安全管理人签字； 2、消防控制室值班人员对消防设施操作不熟练。 3、防火卷帘手动控制导链设置不便于使用。
811 | 泰鼎（天津）环保科技有限公司 | 开发区 | 滨海新区汉沽产业园区华山路11号 | 1、报警控制柜存在一故障点，其他未见异常 2、办公用房一层西侧防火门闭门器损坏且未安装顺序器 3、门卫室部分电气线路未穿管保护
812 | 天津秉信纸业有限公司 | 开发区 | 滨海新区西区京津塘高速公路以北、东旭路以东 | 1、生产车间内设置办公室、设置叉车充电区，未进行防火分隔； 2、防火卷帘手动控制导链设置不便于使用； 3、防火卷帘导轨耐火极限达不到要求 4、个别防火卷帘下设置生产设备，影响正常使用。
813 | 天津和昇塑料制品有限公司 | 开发区 | 天津市经济技术开发区西北一街19号 | 1、消防泵房内一疏散指示标志损坏 2、消防主机存在故障点，已报修，只有一人持证上岗的，其他人已通过考试，但未发证。 3、稳压设施停用 4、自动喷水灭火系统压力不足 5、一个排烟口损坏，已报修
814 | 超汇桂盟传动(天津)有限公司 | 开发区 | 滨海新区新安路9号 | 1、防火检查记录不全 2、部分疏散指示标志使用非国标产品 3、研发楼二层消防水带口损坏
815 | 天津市滨海新区创美至尚汽车科技经营部 | 开发区 | 滨海新区第六大街151号 | 1、多处电气线路敷设不符合消防技术标准 2、一楼北侧疏散指示标志故障 3、二楼设置员工休息室，且堆放杂物
816 | 双林汽车部件公司 | 开发区 | 滨海新区洞庭路158号 | 1、未设置自动灭火系统 2、占地面积大于1000平方米的丙类仓库 3、未设置排烟设施进行检查，发现该单位已整改完毕
817 | 天津市尚家酒店管理有限公司 | 开发区 | 滨海新区洞庭路251号A03 | 1、楼梯间内存放杂物 2、二层设置夹层，存放杂物 3、部分疏散指示标志为非国标型消防产品
818 | 电装天精密电子（天津）有限公司 | 开发区 | 滨海新区第十大街59号 | 1、一期厂房与二期厂房之间搭建钢制罩棚，罩棚下堆放大量货物； 2、一期和二期厂房内生产、储存和办公区域未做防火分隔； 3、二期二层厨房操作间动火区域与其它区域未做防火分隔; 4二期厂房东侧彩钢板房采用聚苯泡沫搭建; 5二、期厂房储存区域内设置叉车充电（铅酸蓄电池）； 6、二期一层西侧疏散通道和二层北侧疏散通道疏散指示标志故障； 7、一期厂房一层东侧安全出口指示标志故障；
819 | 天津生物工程职业技术学院 | 开发区 | 滨海新区南大街175号 | 1、学校食堂动火区域与其它区域未做防火分隔； 2、学校食堂疏散走道疏散指示标志故障； 3、提问消防控制室值班人员对初期火灾扑救掌握不熟
820 | 永旺幻想（中国）儿童游乐有限公司天津滨海新区第二大街店 | 开发区 | 滨海新区第二大街62号泰达MSD-B区伊势丹百货3层 | 1、单位南侧封闭楼梯间内常闭式防火门未安装顺序器 2、提问一名员工对初起火灾扑救掌握不熟 3单位儿童游乐机摆放较多，占用疏散走道
821 | 天津盛景远程企业管理咨询有限公司（森林足道养生会馆） | 开发区 | 滨海新区第二大街35号银座大厦4号底商 | 1、二层夹层员工员工休息室及其他功能房间内电器线路敷设混乱并未穿管保护 2、二层东南侧室内消火栓内消防软管卷盘枪头损坏 3、二层西北侧楼梯间内堆放货物
822 | 天津滨海新区刚哥餐饮有限公司 | 开发区 | 滨海新区第二大街62号伊势丹2层 | 1、厨房操作间北侧库房内未按照技术标准设置自动灭火喷水系统洒水喷头和火灾自动报警系统烟感探测器 2、单位操作间顶棚电灯电器线路敷设混乱，未进行穿管保护 3、提问一名厨房操作间员工对灭火毯使用操作不熟练
823 | 天津市滨海新区望海湾鲜虾水饺餐厅 | 开发区 | 滨海新区第一大街79号泰达MSD-C区310 | 1、操作间旁东南侧疏散走道堆放杂物 2、单位南侧的安全出口被杂物堵占 3、单位内个别安全出口、疏散指示标识故障
824 | 美臻美（天津）教育信息咨询有限公司 | 开发区 | 滨海新区第二大街58号泰达MSD泰食汇2-2号商铺 | 1、员工洽谈室内电器线路敷设混乱 2、单位东北侧疏散通道堆放杂物 3、单位无员工消防安全培训和疏散演练演习记录 4、单位教室（蓝屋子、红屋子、绿屋子）内安全出口被锁闭
825 | 天津市人人乐商业有限公司开发区购物广场 | 开发区 | 滨海新区第三大街32号鸿泰千佰汇商业广场2-1-5 | 1、一层西南侧安全出口堆放杂物（购物车、垃圾桶） 2、超市地下一层十八街麻花柜台、LOEGOOSS柜台电器线路敷设混乱，未进行穿管保护 3、超市地下一层南侧安全出口封闭楼梯间内堆放垃圾桶，楼梯间内设置库房
826 | 天津市南开区六零年代练歌房 | 南开区 | 天津市南开区天塔南道南侧上谷商业中心2-48 | 1、二层北侧安全出口上方指示灯不亮。二层营业区疏散通道上的疏散指示标志灯设置在距地面1米以上的墙面上，不符合消防技术标准； 2、二层北侧一处仓库内的电源线与用电设备敷设不符合消防技术标准； 3、未提供员工消防安全培训记录； 4、二层南侧安全出口穿越房间。
827 | 天津广康医院 | 南开区 | 南开区鞍山西道三潭路222号 | 1、首层疏散走道长度超过20m，未设置排烟设施，不符合《建规》第8、5、3第5款之规定。抽查首层西侧一处室内消火栓箱内的水带老化，未定期维修保养； 2、首层西侧一处功能用房内设置了消火栓； 3、二层2-3、2-6房间设置的员工宿舍内，其用电设备的电源线敷设不符合消防技术标准； 4、首层壁挂式控制器显示屏内故障记录未消除。
828 | 天津市星悦汽车维修服务有限公司 | 南开区 | 天津市南开区216号 | 1、配件库内设置了监控设备，且未见防火分隔和电源线未穿金属管保护。 2、未提供安全制度、灭火和应急疏散预案、员工消防安全培训等文字记录。 3、控制室未见持证人员值守，控制柜显示屏显示有系统故障点未消除。
829 | 天津悦蜂巢教育信息咨询有限公司 | 南开区 | 天津市南开区南马路926号 | 1、886号、926号教学楼东侧、西侧楼梯间设置的疏散指示标志采用的是荧光贴，不符合消防技术标准。926号教学楼西侧二层封闭楼梯间一处防火门闭门器损坏。 2、抽查926号教学楼二层一处班级内的用电设备，其电源线未穿金属管保护，且接线板连接吹风机未断电。886号教学楼西侧二层走廊内设置的安全出口标志上方连接的电源线未穿金属管保护。886号教学楼二层窗外设置霓虹灯电源线未穿金属管保护。 3、886号教学楼西侧二层厨房设置在楼梯间内，其动火区域未与其他区域做防火分隔。
830 | 天津天颖商务酒店有限公司 | 南开区 | 天津市南开区凌宾路延长线凌奥创意产业园9号楼 | 1、三层布草间墙壁右上方设置的用电设备的电源线未穿金属管保护。 2、员工消防安全培训记录未注明培训时间，纸质记录无照片。未提供消防演练无记录。未提供消防档案。未明确承担灭火和组织疏散任务的人员，且无记录。 3、提问工程部1人对区域火灾报警控制器（联动型）历史火警查询记录操作不熟练，且未提供文字记录。
831 | 天津市天成育酒店管理有限公司（如家西湖道赛博数码广场店） | 南开区 | 天津市南开区西湖道40号 | 1、灭火和应急疏散预案未按要求对人员调动调整进行更新； 2、喷淋泵主泵线路故障，正处于维修中； 3、二层楼梯间、一楼大厅常闭式防火门处于敞开状态。
832 | 天津市南开区冰城串吧南开三马路餐饮连锁店 | 南开区 | 天津市南开区三马路8、10号名特购物中心101A8、A9区域 | 1、现场未能提供消防安全制度，灭火和应急疏散预案以及员工消防安全培训记录。 2、西侧库房内内未设置火灾报警探测器； 3、经营区内室内消火栓箱内放置杂物，一盘水带老化； 4、厨房使用明火区域未与经营区域进行防火隔； 5、封闭楼梯间未设置防火门； 6、厨房一处电气线路敷设不符合规定，未进行穿管保护。
833 | 天津市奥城金逸电影院有限公司鞍山西道店 | 南开区 | 天津市南开区鞍山西道259号（时代大厦）501、601（科技园） | 1、消防方案未及时更新，未按要求开展防火巡查检查，演习 演练； 2、五楼放映厅内未设置应急照明灯，vip观影厅内疏散指示标志前放置沙发。 3、六楼放映厅消火栓箱腐朽严重，消火栓箱内水带老化，消火栓报警故障，未保持完好有效； 4、五楼经营区部分常闭式防火门处于常开状态，一处防火门未安装顺序。
834 | 天津市南开区康域医院 | 南开区 | 天津市南开区龙川路龙川里五号楼 | 1、2层一处安全出口被锁闭无法打开； 2、2层南侧楼梯间内有杂物占用； 3、仅部分房间内设置感烟探测器。
835 | 天津市南开区蓉悦快餐厅 | 南开区 | 天津市南开区公园东路绿荫广场1和2号（天津鲁能城购物中心B1F-B49\50\51） | 1、部分厨房未设置感烟探测器、部分房间内未设置喷淋设施、末端试水装置被蒸箱遮挡、抽查一个排烟口无法打开； 2、厨房多处电器线路敷设不符合标准； 3、一名员工对灭火器使用方法不掌握。
836 | 天津市南开区熙悦汇广场渝湘江南餐厅 | 南开区 | 天津市南开区黄河道与密云路交口熙悦汇购物中心第5层第5A-B号商铺 | 1、独立房间内未设置烟感 2、配电间与仓库混用且防火分隔封堵不全 3、厨房常闭式防火门常开且闭门器顺序器损坏
837 | 天津市精英假日体育发展有限公司南开区分公司（全明星滑冰俱乐部） | 南开区 | 南开区南门外大街6号南区B1-85号 | 1、配电间未设置分隔 2、标识设置不符合标准 3、部分报警探测器设置不符合标准
838 | 天津探奇室内儿童游乐有限公司 | 南开区 | 天津市南开区南门外大街大悦城C区三层 | 1、库房未设置防火分隔 2、后通道被杂物占用 3、防火门损坏，闭门器损坏，顺序器损坏
839 | 天津市万紫千红歌舞娱乐服务有限公司 | 南开区 | 天津市南开区宾水西道奥林匹克中心体育场C区第四层 | 1、安全出口锁闭 2、消火栓箱未保持完好有效 3、防火门闭门器损坏
840 | 天津市红勘网吧 | 南开区 | 天津市南开区红磡大道11号2层 | 1、应急照明损坏 2、喷淋头设置不符合标准 3、电器线路敷设不符合规范
841 | 天津市南开区外滩风尚餐饮连锁店 | 南开区 | 南开区复康路7号A3。 | 1、餐厅及单间内顶棚使用可燃材料装修。 2、经营区内一个消火栓被遮挡。一个消火栓箱玻璃门损坏。 3、场所经营区面积大于100平米且经常有人停留的地上房间没有设置消防排烟系统。
842 | 天津豪斯特物业管理发展有限公司 | 南开区 | 南开区南京路349号。 | 1、排烟口不能启动，实现不了排烟功能。 2、排烟系统检查中也存在排烟风机不能正常启动，排烟风量不足的问题。 3、场所内一个消火栓被遮挡。
843 | 天津如家酒店管理有限公司红旗路店 | 南开区 | 天津市南开区宜宾道10号 | 1、稳压泵热保护跳闸无法启动； 2、布草间未设置火灾自动喷水灭火系统； 3、控制室值班人员未持证上岗。
844 | 天津威斯顿酒店有限公司 | 南开区 | 天津市南开区凌宾路凌奥创意产业园内2号楼 | 1、水泵房消防电话存在故障； 2、值班记录管理人未签字，值班记录一人签字； 3、厨房操作间未设置温感探测器； 4、逃生面罩过期。
845 | 天津市南开区悦家快捷酒店 | 南开区 | 天津市南开区芥园西道67号 | 1、A座1层南侧安全出口未设置疏散指示标识； 2、A座4层东侧疏散指示标识设置不符合要求； 3、B座2层东侧疏散楼梯间未设置封闭楼梯间。
846 | 天津市桂顺斋食品有限公司 | 南开区 | 南开区西营门外大街128号 | 1、一层东侧操作间内室内消火栓水带老化，并水带口径与消火栓口径不一致； 2、二测西侧室内消火栓被机器遮挡，当场责令整改； 3、一层厂区办公区一具灭火器瓶体锈蚀； 4、一层东侧操作间未进行防火分隔及二层西侧操作间未进行防火分隔。
847 | 天津市建华养老院 | 南开区 | 天津市南开区金坪路5号 | 1、一层火灾自动报警故障； 2、消火栓控制柜设置在手动； 3、稳压泵控制器关闭。
848 | 天津星河引力健身服务有限公司 | 南开区 | 天津市南开区怀安环路与三潭路交口东南侧 | 1、营业区的防火卷帘下摆放健身器材，防火卷帘无法正常启动； 2、器械区域的健身器械遮挡疏散指示标志； 3、营业区室内消火栓箱体被内装修遮挡，可以正常开启，但无明显标志。
849 | 天津优集客商业管理有限公司第一分公司 | 南开区 | 天津市南开区水上东路绿荫广场1号和2号的天津鲁能城购物中心地下一层c13 | 1、消防设施、器材配置、设置不符合标准（储物间仓库未设置烟感喷淋）； 2、消防设施、器材未保持完好有效（排烟直启机构损坏；疏散指示标志损坏）； 3、占用疏散通道、安全出口（疏散通道摆放货架）。
850 | 天津乔尼餐饮有限公司 | 南开区 | 天津市南开区奥城商业广场天玺22/23-119 | 1,首层安全出口标志损坏； 2,经营区内应急照明设置不符合标准; 3 二层安全出口处被杂物遮挡，已责令其当场整改，情节轻微不予处罚;首层市政消火栓被桌椅，电线等遮挡，已责令其当场整改，情节轻微不予处罚
851 | 天津市上林保健服务有限公司(天津市南开区上林苑足部保健服务中心) | 南开区 | 天津市南开区鼓楼北街34号 | 1、无消防安全制度、无员工消防安全培训、防火巡查检查无记录、无消防演练记录、无消防档案； 2、234号院经营区内未设置安全出口标识及应急照明灯；部分安全出口标识及疏散指示标志未保持完好有效；4号院一处疏散通道内有杂物占用； 3、3号院内一处消火栓被圈占。
852 | 天津市越升酒店管理有限公司（如家） | 南开区 | 天津市南开区卫津南路聂公桥西新临园四层楼房一至四楼 | 1、一名员工对灭火器使用方法不掌握； 2、远程启动喷淋泵，喷淋泵启动但控制柜反馈指示灯未动作； 3 、水泵接合器有锈蚀痕迹导致开启不顺畅 。
853 | 天津市南开区斌生酒店 | 南开区 | 天津市南开区鼓楼南街1-6号楼4#-66、201部分、301、401 | 1、火灾自动报警控制器备电故障，两处常闭式防火门顺序器损坏； 2、防火检查、巡查记录内容不符合标准； 3、二层安全出口紧靠门口内1、40m范围内设置踏步。
854 | 天津南开华山医院 | 南开区 | 天津南开区长江道30号 | 1、多处疏散指示标志损坏； 2、防火检查无记录，消防演练无记录； 3、一名员工对消防常识内容和自身岗位职责不掌握； 4、三层走道西侧设置玻璃隔断影响自然排烟。
855 | 天津市南开区中医医院 | 南开区 | 南开区广开新街28号 | 1、部分应急照明灯照度不足； 2、部分疏散指示标志损坏； 3、部分防火门闭门器损坏。
856 | 天津喜胜客微山湖地锅饭店 | 南开区 | 南开区复康路7号部分 | 1、未依法制定消防安全制度，灭火和应急疏散预案，未定期进行员工消防安全培训； 2、一层疏散指示标志使用开关控制； 3、2层疏散通道处放置餐桌影响东侧商户通行； 4、厨房操作间动用明火区域未与经营区进行防火分隔。
857 | 天津市南开区善源阁足疗店 | 南开区 | 天津市南开区黄河道虹畔大厦二层218室 | 1、经营区1个疏散指示标志损坏； 2、两个室内消火栓箱内消防卷盘阀门无手柄； 3、一樘防火门顺序器损坏。
858 | 天津市鱼跃网吧 | 南开区 | 天津市南开区华苑路106号华苑第八小区商业中心第四层 | 1、该场所设置员工宿舍，经营场所与居住场所设置在同一建筑物内； 2、经营区内一处疏散指示标示未设置在墙面1米以下；消火栓水带单卷设置； 3、经营区南侧一处喷淋头为下喷，设置不符合标准。
859 | 天津串匠物语餐饮管理有限公司 | 南开区 | 天津市南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场13-108A区 | 1、一层消火栓前摆设桌子，当场采取整改； 2、部分顶棚放置挡板遮挡喷淋头，责令当场整改； 3、该场所内火灾自动报警系统探测器故障无法使用； 4、操作间多处电器线路敷设不符合要求。
860 | 天津市南开区启添旅馆 | 南开区 | 天津市南开区服装街109号 | 1、由于墙面粉刷将经营区域部分应急照明灯拆除未及时安装； 2、二楼楼道内因墙面翻新粉刷对方杂物未及时清理； 3、保洁人员未进行上岗前消防安全培训。
861 | 天津来力台球厅 | 南开区 | 天津市南开区天佑城第四层411号商铺 | 1、大厅出口处以及棋牌室门口处疏散指示标志损坏不亮； 2、棋牌室房间区域内感烟探测器防尘罩未摘除； 3、大厅内室内消火栓箱玻璃破损；经营区西侧安全出口处防火门闭门器丢失。
862 | 天津市南开区聚友网吧 | 南开区 | 天津市南开区宾水西道水上温泉花园一号楼底商196-200 | 1、二层东侧楼梯间疏散指示标志损坏； 2、东侧西侧堆放杂物影响疏散； 3、一层东侧安全出口疏散门开启角度不足; 4、水泵房内堆放杂物影响正常使用; 5、场所内顶棚装修遮挡部分移动喷水灭火系统洒水喷头; 6、二层西侧电器线路敷设不符合规定。
863 | 天津市康庆快递服务有限公司 | 南开区 | 天津市南开区黄河道519号盛名工业园2号库 | 1、员工未进行岗前消防安全培训； 2、消火栓箱内缺少水带、水枪头； 3、电动车电池室内充电； 4、库房内照明未使用防爆灯具。
864 | 天津市浦林工贸中心第二经营部 | 南开区 | 天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区23-110 | 1、该单位存在违规住人情况； 2、占用疏散通道； 3、占用消防车通道。
865 | 天津市铁津盛业科贸有限公司（天铁大厦） | 南开区 | 天津市南开区大学道199号 | 1、抽查八层十一层疏散指示标志不符合标准； 2、抽查个别灭火器未及时更换粉剂；消火栓泵故障无法启动； 3、屋顶一处功能用房堆放可燃物且私接电源线与可燃物“零记录”； 4、首层封闭楼梯间防火门上部电源线敷设不符合标准; 5、检查时以上文字材料均未提供； 6、八层一侧外挂楼梯前设置铁栅栏影响疏散。
866 | 天津市南开区瑞达兴泰五金销售中心 | 南开区 | 天津市南开区向阳路街密云路与黄河道交口西南侧北方城一区25-113 | 1、该单位楼内存在违规住人情况； 2、占用疏散通道； 3、占用消防车通道。
867 | 天津沃尔客酒店管理有限公司 | 南开区 | 天津市南开区宾水西道天津奥林匹克中心体育场东侧办公楼 | 1、五层东侧安全出口标志故障； 2、五层火灾手动报警控制器与火灾报警楼层显示盘没有关联； 3、四层内走道正压送风口开启后无反馈动作； 4、电器产品的线路定期维护、检测无记录； 5、四至六层内走道墙面设置可燃窗帘； 6、一层西侧安全出口设置电动平开门。
868 | 天津市南开区百之盛酒店(七天酒店) | 南开区 | 天津市南开区黄河道519号（6-7号） | 1、一层和三层两个疏散指示标志设置不符合要求； 2、电器产品的线路定期维护、检测无记录；员工消防安全培训无记录；防火检查、巡查无记录；消防演练无记录；消防档案不符合要求； 3、承担灭火和组织疏散任务的人员未确定；消防控制室内无人员持证上岗；消防控制室制度未上墙；消防水泵房内未设置常开常闭标示；水池无液位计。
869 | 天津市博雅智尚教育信息咨询有限公司南开分公司 | 南开区 | 南开区黄河道513号熙悦汇购物中心三层11-12 | 1、商户北侧办公室及烘干房内未设置感烟探测器； 2、库房、操作间1房间内未设置感烟探测器； 3、商户北侧办公室及烘干房、库房内未设置喷淋头。
870 | 工银安盛人寿保险有限公司天津分公司 | 南开区 | 天津市南开区红旗路与西湖道交口西南侧博雅轩6、7号楼 | 1、南楼7层和北楼13层办公区中间安全出口被桌椅及大量杂物占用； 2、楼梯间内存放大量可燃物占用疏散通道； 3、北楼10层、13层办公区内走道摆放铁皮物品柜影响疏散宽度。
871 | 天津市南开区龙儿酒吧 | 南开区 | 天津市南开区长虹街道长江道C92产业园一期二排206 | 1、屋顶使用可燃木板装修； 2、楼梯间使用可燃木板装修； 3、员工未进行岗前消防安全培训。
872 | 云鼎阳光（天津）健身俱乐部有限公司 | 南开区 | 天津市南开区红旗南路与陈塘庄铁路支线交口东南侧阳光壹佰西园5号楼 | 1、该场所涉嫌占用疏散通道； 2、封闭安全出口； 3、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。
873 | 天津市宇华制衣实业公司 | 南开区 | 天津市南开区长江道449号 | 1、原料库内应急照明和疏散指示标志未接电； 2、办公区门口灭火器单个配置； 3、员工消防安全培训不符合规定。
874 | 天津百度商务酒店有限公司 | 南开区 | 天津市南开区五金城1区33栋104 | 1、一楼大厅门前疏散指示标志损坏； 2、排烟风机打在手动，启动后无风量； 3、无灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训无记录；消防设施、器材、消防安全标志定期组织维护保养无记录。
875 | 北京可味餐饮有限公司天津分公司 | 南开区 | 天津市南开区融汇广场B1-10 | 1、无灭火应急疏散预案； 2、承担灭火和组织疏散任务的人员职责未明确； 3、防火卷帘下堆放杂物。
876 | 天津荣泰祥酒店管理有限公司 | 南开区 | 天津市南开区航天道58号58号院 | 1、消防控制柜不能联动； 2、控制柜不能远程启动消火栓泵和喷淋泵； 3、消火栓泵控制柜处于手动状态； 4、喷淋泵处于手动状态，湿式报警阀延迟器开关处于关闭状态
877 | 天津市百饺园津华美食有限公司 | 南开区 | 天津南开区红旗南路454号 | 1、室内消火栓无水； 2、厨房常闭式防火门处于开启状态； 3、一层两个安全出口被餐桌和接待处占用; 4、二层西侧楼梯间被配餐桌占用； 5、一层室内消火栓被前台圈占
878 | 天津业之峰诺华装饰有限公司 | 南开区 | 天津市南开区灵隐道18号 | 1、疏散指示标志被广告牌遮挡，四层疏散指示标志缺少且有未通电情况； 2、四层有感烟报警探头保护罩未摘下； 3、二三层存在自然排烟窗被装饰遮挡，但能开启，常闭式防火门存在常开状态; 4、 未能按时巡查，防火巡查、检查记录不规范； 5、值班人员操作控制柜不熟练; 6、局部墙面存在广告KT板。
879 | 天津市理疗医院 | 南开区 | 天津市南开区二马路36号 | 1、一具灭火器超压; 2、员工消防培训记录有，但不符合规定; 3、防火检查巡查记录有，但不符合规定；消防档案不符合要求
880 | 天津市东南角医院 | 南开区 | 南开区白堤路56号 | 1、防火门缺少顺序器 2、未见今年度演练记录 3、厨房烟道未及时清理，厨房一员工厨房灭火设备熟悉，北侧安全出口为平开门，不符合疏散要求。
881 | 天津市宁河县凤顺棉业有限公司 | 宁河区 | 宁河区凤顺棉业宝芦公路东50米 | 1、室外消火栓没有水，且设置不符合规范要求。 2、未设置消防泵。 3、厂区灭火器配置数量不足，摆放不到位。
882 | 天津市宁深生物质燃料有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区宁河镇谷庄村南1000米 | 1、提问一名员工不掌握灭火器使用方法。 2、消防水泵房内存放杂物。 3、消防水泵房积水。
883 | 普宁仓储设施有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区现代产业园区敏捷路4号 | 1、测试水泵房消防电话无人接听。 2、消防控制室一人值班。 3、B-4号分拣西北角消火栓水带单卷，检查记录无十月份检查记录。 4、消防控制室无当日值班记录。
884 | 天津市龙斯丹钢结构有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄镇工业区白庙村南规划六经路东侧 | 1、宿舍楼三楼指示志损坏。 2、部分宿舍内有烟头。 3、部分宿舍未设置单点报警器。
885 | 蜗牛云仓仓库 | 宁河区 | 天津瑞耐门窗厂内4号车间 | 1、 消火栓无水、消防水炮停用、火灾自动报警系统停用。 2、疏散指示标志、应急灯未通电。 3、灯下存货。 4、 仓库面积5500平方米，防火分区超面积。 5、建筑耐火等级不达标。 6、 消防设施未完成。 7、消防安全档案不健全。
886 | 天津市金建达建筑工程公司 | 宁河区 | 天津市宁河区现代产业园区 | 1、电焊工操作未做保护措施。 2、宿舍一楼内违规设置厨房。 3、员工内宿舍私拉乱接电线。 4、工地员工未经消防培训。
887 | 天津市宁河区艾琳诺快餐店 | 宁河区 | 芦台镇幸福广场 | 1、 厨房油烟道未及时清理。 2、一具灭火器压力不足。 3、员工使用灭火器不熟练。 4、 应急灯、疏散指示标志安装不到位。
888 | 天津泰兴塑料制品有限公司 | 宁河区 | 大北涧沽镇独立村 | 1、生产车间存放液化气罐。 2、生产车间存放电动车。 3、生产车间电气线路敷设不符合规定。
889 | 天津市津浥管业制造有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区俵口镇政府西侧 | 1、宿舍禁烟制度未落实。 2、宿舍电器线路未穿管保护。 3、库房内灭火器不合格。 4、库房与车间占用防火间距（违法情节轻微，责令立即整改，当场整改完毕，依法不予处罚）。 5、库房内未设置消火栓。
890 | 天津市宁河县永顺旅社 | 宁河区 | 天津市宁河县永顺旅社 | 1、天津市宁河县永顺旅社。 2、无消防检查记录、演练记录、员工培训记录。 3、二楼客房203未配置逃生面罩、逃生疏散指示图、禁烟标识；一二楼梯间有放杂物。
891 | 天津愉兴高分子塑料有限公司 | 宁河区 | 宁河区大北镇辛庄村西 | 1、东侧新建车间与西侧车间之间的罩棚占用防火间距。 2、厂区未按要求设置消防泵房、消火栓压力不足。 3、厂房内疏散指示标识不足、南侧车间出口上方的标识损坏。 4、 防火卷帘未设置控制柜、卷帘不能正常升降。 5、钢结构屋顶耐火等级不达标 。 6、西南侧仓库安全出口数量不足
892 | 天津市宁河区金匠世家 | 宁河区 | 天津市宁河区新家乐底商 | 1、电气线路敷设不符合规定。 2、防火巡查记录填写不及时。 3、部分宿舍未设置单点报警器。
893 | 天津中桩建业预制构件有些限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业园区内 | 1、生产车间存放电动车。 2、厨房灶台处未配备灭火毯。 3、厨房灶台处未定期清理油烟管道。
894 | 天津市宁河县金溪来女子洗浴中心 | 宁河区 | 贸易开发区长旭路 | 1、使用违规的明火做饭。 2、部分电线未穿保护管。 3、一具灭火器胶管损坏。
895 | 宁河县养老服务中心 | 宁河区 | 宁河县芦台镇曹庄村北侧 | 1、主楼常开防火门固定一侧处于开启状态。 2、提问一名员工对消防四个能力不熟悉。 3、巡查检查记录流于形式。 4、主楼封闭楼梯间使用非国标安全出口标志。 5、微型消防站配备人员不齐。
896 | 天津市宁河区芦台爱焙客蛋糕坊（好利来） | 宁河区 | 天津市宁河区芦台镇商业道中段 | 1、消火栓内水带单卷。 2、提问一名员工四个能力不掌握。 3、提问一名员工灭火器使用方法不掌握。 4、库房内灭火器未成组摆放。
897 | 天津市于方舟故居 | 宁河区 | 天津市俵口镇俵口村 | 1、提问员工灭火器操作不熟练。 2、无防火检查记录。 3、未配备应急照明。
898 | 歌山建设集团有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区北淮淀镇示范小城镇项目 | 1、室内消防用水未每层设置（间隔一层或两层），未配水枪、水带。 2、室内消防用水竖管使用DN65，应为DN100。 3、室外消防用水支管使用DN50，栓口使用DN50栓口，应为DN65。 4、办公区室外消火栓未配水枪水带。 5、不明确消防安全管理人，询问三名管理人员不清楚"三自主两公开一承诺"相关内容。 6、临时疏散通道未设置明显的疏散指示标识及照明设施。 7、无员工培训记录，无当日动火审批记录，无消防巡查检查记录，相关制度未落实。 8、员工宿舍内使用大功率电气。
899 | 天津市天地阳光保温材料有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄工业区二纬路 | 1、 厨房内未配置灭火毯。 2、1号生产车间内西侧室内消火栓箱内无水带。 3、2号生产车间东侧、3号生产车间西侧安全出口堵塞。 4、 防火巡查记录填写不及时。
900 | 天津万通包装有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河县潘庄工业区三纬路南侧 | 1、库房门口存放电动车。 2、仓库北侧安全出口堵塞。 3、防火巡查记录填写不及时。
901 | 天津市宁河县永盛加油站 | 宁河区 | 宁河区俵口乡幸福村 | 1、灭火器检查记录与实际不符。 2、一具灭火器超压。 3、无2019年培训记录。 4、提问一名员工四个能力不掌握。
902 | 天津市宁河区康福特服装厂 | 宁河区 | 天津市宁河区贸易开发区 | 1、多处疏散楼梯被遮挡，东侧安全出口被遮挡。2、一层两处消火栓被遮挡。3、疏散通道放置大量可燃杂物。4、一层设有一个值班室，使用大功率电器（电磁炉、电水壶）。5、部分电气线路裸露未穿管保护。 6、水泵房非防火门，电动门无法开启，更换遥控器电池后开启，消火栓泵控柜处于手动状态。 7、丙类生产车间设办公未做防火分隔。 8、提问四名员工不会使用灭火器。9、室外疏散钢梯周边两米范围内设门窗。10、无人员培训记录，无巡查检查记录。
903 | 天津合荣钛业有限公司 | 宁河区 | 宁河县经济开发区 | 1、宿舍六电器线路私搭乱接。 2、无电器线路和燃气用具维护检测记录。 3、无灭火和应急疏散预案。 4、无消防演练记录；未确定灭火和疏散人员；消防安全培训无签字 。 5、禁烟制度未落实；员工宿舍未配置单点报警器；厨房油烟未及时清理；车间二存放成品及丙类包装材料 。
904 | 天津兴利达包装纸业有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区经济开发区十二纬路21号 | 1、兴利达车间南侧环形消防车道被集装箱占用。 2、车间、成品库灯下存放货物。 3、丙类车间内的办公室未设置独立的安全出口且未做防火分隔。 4、车间及成品库安全出口未设置供人员疏散的平开门。 5、车间东侧安全出口锁闭（已当场整改）。 6、北侧加盖成品库未设置安全出口标识；未设置室内消火栓系统。 7、车间钢梁、钢柱耐火等级不足。 8、办公楼内设置厨房且未做防火分隔。 9、办公楼2层屋内堆放可燃杂物。 10、办公楼堵塞一部疏散楼梯(已当场整改)。 11、仓库防火分区超面积（未设置防火分区）;占地超面积。
905 | 银球节能工程有限公司 | 宁河区 | 天津潘庄工业园区 | 1、员工宿舍使用大功率用电设备。 2、未配备烟感报警装置。 3、未配备逃生面罩。 4、建筑耐火等级不达标。
906 | 天津市金建达建筑工程公司 | 宁河区 | 天津市宁河区现代产业园区 | 1、电焊工操作未做保护措施。 2、宿舍一楼内违规设置厨房。 3、员工内宿舍私拉乱接电线。 4、工地员工未经消防培训。
907 | 天津市宏亿钢结构有限供公司 | 宁河区 | 宁河区经济开发区五纬路9号 | 1、 宿舍内私拉乱接电线，卧床吸烟。 2、办公区使用非国标疏散指示标，安全出口标。 3、厂区内未设用于疏散的平推门。 4、宿舍与相邻单位隔墙为泡沫彩钢板。
908 | 天津市俊城投资发展有限公司 | 宁河区 | 宁河县芦台镇光明路72号 | 1、禁烟制度未落实。 2、办公室一具灭火器经现场一致性检查不合格。 3、疏散指示标志非国标。
909 | 天津市宁河县潘庄医院 | 宁河区 | 宁河县潘庄镇 | 1、 展示牌遮挡室内消火栓（已责令当场整改完毕，情节轻微不予处罚）。 2、消防控制室、消防泵房未设置标识牌。 3、消防控制室值班记录消防安全管理人未签字。
910 | 天津市海特瑞思机械制造设备有限公司 | 宁河区 | 潘庄工业区星石产业园 | 1、生产车间先连通的办公楼内设置员工宿舍。 2、员工宿舍内私拉乱接电线。 3、未落实防火巡查制度。
911 | 天津市中天石油装备有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区经济开发区十纬路10号 | 1、生产车间、生产车间内办公用房均未设置安全出口指示标识及疏散指示标识。 2、车产车间内办公用房与配电室共用。 3、部分消火栓前段管网手把式蝶阀关闭。 4、车间南侧一处室内消火栓被圈占。 5、2层办公室内电线未进行穿管保护。 6、车间2层办公室疏散门占用疏散走道。
912 | 天津信立鼎盛金属制品有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区大北涧沽镇船沽村 | 1、目前该厂处于停止生产状态。 2、厂房内氧气氩气储存未有完整分隔。 3、院内设两个集装箱用于临时住人，电器线路不符合规定。
913 | 中铁十八局第三工程有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄镇（农民安置房） | 1、厨房内未配置灭火毯。 2、民工宿舍门口处电气线路敷设不符合规定。 3、提问一名员工“四个能力”掌握不熟悉。
914 | 海森印刷（天津）有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄工业园区 | 1、朗翔印刷车间电气线路敷设不符合规定。 2、朗翔车间遮挡室内消火栓。 3、朗翔车间内灯下存货。 4、冠豪盛业车间灭火器未成组摆。
915 | 龙泽祥泰（天津）机械制造有限公司 | 宁河区 | 潘庄工业区二纬路北侧 | 1、北侧一具灭火器压力不足。 2、东南角锁闭安全出口（因违法行为情节较轻，责令其当场改正，当场整改完毕、依法不予处罚）。 3、无8月份防火检查记录。
916 | 天津伟新金属制品有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河县经济开发区 | 1、厂区无明确消防安全管理人，档案不完全。 2、车间二部分安全出口标志损坏。 3、车间二设员工宿舍。 4、车间二办公搭建部分占用防火间距。 5、车间三防火等级不足，钢结构未涂防火涂料。 6、车间三部分疏散门未设平推门。 7、车间一部分安全出口标志缺失。
917 | 天津正大康生物技术有限公司 | 宁河区 | 宁河区潘庄镇工业区 | 1、提问一名员工不能操作灭火器。 2、标签室、厂房一北侧消火栓旁各一具灭火器经现场一致性检查判定不合格。 3、厂房一控制室顶棚部分采用聚氨酯泡沫为夹心彩钢板搭建。 4、厨房未配备灭火毯。 5、标签室电器线路私拉乱接。
918 | 天津市世纪欣都购物广场有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区芦台镇商业道与震新路交口 | 1、值班人员对消防控制室设备操作不熟练。 2、提问一名员工未掌握“四个能力”。 3、禁烟制度未落实。
919 | 天津市宁河区家乐超市丰台店 | 宁河区 | 天津市宁河区丰台镇家乐超市 | 1、疏散指示标志不亮。 2、电闸箱下存放杂物。 3、室内消火栓器材缺少。
920 | 天津市宁河县源金商贸中心 | 宁河区 | 天津市宁河县芦台镇贸易开发区同光道 | 1、提问一名员工“四个能力”掌握不熟练； 2、营业厅内遮挡室内消火栓。（当场告知管理人员整改完毕，违法情节轻微，不予处罚） 3、西南侧安全出口处电气线路辐射不符合规定。
921 | 中铁二十五局集团有限公司（北淮淀示范小城镇项目二标段） | 宁河区 | 宁河区北淮淀镇与造甲城镇界内 | 1、员工宿舍内未安装独立式感烟火灾报警器。 2、员工宿舍内电线私拉乱接（部分宿舍）。 3、员工宿舍隔断未到顶，防火分隔不到位。 4、厨房操作间未配备灭火毯餐厅及厨房未安装消防应急照明灯具安全出口标志。 5、员工宿舍未设置禁烟标识。 6、临时消火栓箱内未配备（缺少）消防水带。
922 | 天津嘉陵电动车有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄工业区二纬路南侧五经路西侧厂房一 | 1、员工宿舍部分电线私拉乱接，使用明火蚊香。 2、仓库有一大门上未安装安全出口标志。 3、未制定消防重点档案。 4、员工宿舍内加装单点式火灾报警器（已安装）。 5、部分照明灯下有货物。
923 | 天津市宁河区利远成品油销售有限责任公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄农场 | 1、设置违规的临时住人宿舍。 2、未制定消防安全重点档案。 3、未落实消防安全制度。 4、未设置微型消防站。。
924 | 天津长瑞通泰汽车零部件有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区潘庄镇工业园区 | 1、办公楼、仓库、厂房之间的防火门多数未安装闭门器。 2、仓库（成品库）货架遮挡室内消火栓（已当场改正）。 3、厨房未配备灭火毯。 4、厂房内设置的疏散指示标志非国标。 5、厨房与餐厅未设防火分隔。 6、未落实消防安全巡查检查制度。
925 | 天津佰达物流有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区现代产业园敏捷路4号 | 1、办公楼一层东侧弱电室设置床铺，厨房与就餐处未设置防火分割，未配备灭火毯。 2、办公楼抽查7层电梯前室门非防火门。 3、办公楼消防控制室禁烟制度未落实，无值班记录，主机存在故障点，仓库消防控制室值班记录管理人未签字。 4、消防水泵房未通电，控制柜停用。 5、4号库停放电动车，3号库西侧消火栓无消防水带，检查记录 到8月份。
926 | 天津芦台春酿造有限公司 | 宁河区 | 芦台镇芦汉路40号 | 1、 灌装车间南侧材料库未设置室内消火栓。 2、发酿车间未配备灭火器，疏散指示标识、安全出口标志、消防应急照明灯具。 3、未落实消防安全检查制度。 4、部分灭火器未分组摆放，堆放在一起 。
927 | 天津市合众电缆桥架有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区经济开发区十三纬路1号 | 1、厂房内大门未设置正常开启的平开门； 2、厂房内室内消火栓系统下存放杂物（当场整改）； 3、办公区域内灭火器未摆放于明显位置（当场整改）； 4、未制定灭火救援预案，消防安全制度。
928 | 天津市宁河区盛涛汽车修理厂 | 宁河区 | 天津市宁河区宁河镇西关村 | 1、办公室内设置违规的临时住宿； 2、修车厂内未设置疏散指示标志，消防应急照明灯具安全出口 标志； 3、未配置灭火器； 4、未制定灭火疏散预案，消防安全制度。
929 | 宁河镇医院 | 宁河区 | 天津市宁河区宁河镇 | 1、有一部楼梯未设置成封闭楼梯间。 2、部分电线未穿管保护。 3、部分灭火器未成组摆放（当场整改）。
930 | 宁河县造甲城镇中学 | 宁河区 | 天津市宁河县造甲城镇造 甲城村东 | 1、学校对安全出口指示标志电气线路改造，指示标志停用； 2、消防泵房改造未完成，暂未投入使用； 3、学校教职工对消防水喉使用不熟练。
931 | 天津市宁河县育苗幼儿园 | 宁河区 | 宁河区造甲城镇造甲村 | 1、安全出口标志不符合标准； 2、灭火器过期； 3、电线未穿管保护。
932 | 天津泰通金属有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区经济开发区 | 1、金属加工厂房室内消火栓水带被挪用，责令立即整改，已当场整改，情节轻微不予处罚； 2、员工对室内消火栓使用不熟练； 3、提问一名员工"四个能力"掌握不熟练。
933 | 天津市鑫盈保温材料有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区大北涧沽镇船沽村西 | 1、厂房的梁柱未刷防火涂料； 2、未制定消防安全制度，灭火疏散预案； 3、厂房、办公楼内未设置疏散指示标志，安全出口标志，消防 应急照明灯具。
934 | 天津友联世佳暖通科技有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区大北涧沽镇独立村村西 | 1、厂房内未配备灭火器； 2、未制定消防安全制度、灭火疏散预案； 3、厂房内有电动自行车存放； 4、厂房内未设置疏散指示标志、消防应急照明灯具、消防安全出口标志； 5、厂房的大门上未设置平开门。
935 | 天津市洪彬纸制品有限公司 | 宁河区 | 天津市宁河区经济开发区四纬路 | 1、车间内设置办公间未设防火分隔； 2、部分电线私拉乱接（已当场整改）； 3、制定的消防预案及演习记录不规范； 4、部分照明灯下有存货（纸夹子）。
936 | 天津市滨海新区大港鼎元盛商厦 | 滨海新区大港 | 天津市大港区胜利街 | 1、水泵结合器盖板无法打开 2、二楼西南角末端试水无排水管 3、西南角楼梯间一楼防火门为木质防火门
937 | 天津市安达供水有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港板厂路366号 | 1、8月，9月，10月无防火巡查检查记录；无消防档案 2、未进行电器线路检测 3、提问一名员工灭火器操作不熟练
938 | 华幸小区井下新市场 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区海滨街华幸小区东侧 | 1、部分商户电线私搭乱接 2、部分商户使用明火做饭 3、部分商户存在住宿问题
939 | 港联物业广州有限公司港西新城物业服务中心 | 滨海新区大港 | 春阳北里沿街房 | 1、春阳物业楼楼层显示器位置过高 2、消防控制柜存在火警误报未记录 3、物业企业共用设施未明确负责人 4、消防控制室值班人员未持证上岗
940 | 天津市滨海新区博爱幼儿园 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区中塘镇中心花园小区 | 1、一楼窗户设置护栏 2、厨房操作间使用液化气罐 3、厨房操作间与大厅连接处未设置防火门 4、安全出口指示牌使用国家淘汰产品 5、未设置应急照明灯
941 | 天津恩光科技有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市大港区中塘镇张港子村 | 1、消防演习演练下半年无记录 2、办公楼一二层楼梯间摆放花盆占用疏散通道，违法行为轻微，责令当场整改，不予处罚 3、提问员工灭火器操作不熟练。
942 | 天津市滨海新区大港老年养护院 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港振兴路东端 | 1、消防车道杂草较多 2、二层西侧安全出口标志设置错误，二层西侧楼梯间放置沙发， 3、无持证人员值班，无值班记录 4、报警阀组无排水设施，系统故障
943 | 天津滨海新区大港胜利超市 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港胜利街3号 | 1、市政消火栓前摆放车辆 2、未及时进行电检3、提问一名员工灭火器操作不熟练
944 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司第十加油站 | 滨海新区大港 | 大港区津歧公路63.5公里处 | 1、未确定消防安全管理人。未确定消防安全重点部位。 2、办公区安全出口处堆放货物，违法行为轻微，责令当场整改，不予处罚。办公区内一具应急照明灯损坏 3、安全出口处堆放货物，影响疏散，以责令当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚。
945 | 天津市盛翔科贸发展有限公司 | 滨海新区大港 | 迎新街70号 | 1、安全出口处堆放货物，影响疏散，以责令当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚。 2、提问一名员工灭火器操作不熟练3、办公区电线私拉乱接
946 | 天津红晨岛服饰有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港油田华隆小区 | 1、生产车间、仓库与宿舍设置在同一建筑内。 2、宿舍楼内未按要求设置应急照明，疏散指示标识等消防设施。 3、宿舍楼西侧疏散楼梯被封堵。 4、生产车间未设置应急照明灯。 5、生产车间部分安全出口未安装指示标志。 6、生产车间疏散通道内摆放杂物，违法行为轻微，责令当场整改，不予处罚。 7、生产车间电闸箱下摆放杂物，违法行为轻微，责令当场整改，不予处罚。
947 | 天津滨海新区大港时空网吧 | 滨海新区大港 | 天津大港油田文体中心活动中心 | 1、未对员工进行岗前培训 2、控制室内堆放杂物 3、自动喷水灭火系统压力不足
948 | 天津宏芃泰工业气体有限公司 | 滨海新区大港 | 大港中塘镇葛万公路旁 | 1、生产车间应急照明灯脱落 2、控制柜无人值班 3、控制室未悬挂制度牌 4、室外消火栓无防冻措施
949 | 韩真园饭店 | 滨海新区大港 | 大港区学府路69号 | 1、营业厅缺少疏散指示标志，缺少应急照明灯 2、安全出口摆放杂物，已责令其当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚。 3、收银处电线私拉乱接
950 | 天津滨海新区大港云尚台球俱乐部 | 滨海新区大港 | 大港油田幸福路心港假日苑五期北侧 | 1、防火巡查、检查记录不规范 2、疏散通道内堆放杂物，已责令其当场整改完毕，违法行为行为，不予处罚。 3、应急照明灯插头未插，以责令当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚。
951 | 意足坊足道馆 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区小王庄镇 | 1、提问一名员工灭火器操作不熟练 2、部分电器线路敷设不符合规定 3、杂物堆积堵塞安全出口，已责令其当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚
952 | 福强饭店 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区小王庄镇 | 1、部分灭火器过期 2、应急照明灯插头未插，已责令其当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚 3、厨余垃圾放在安全出口处，已责令其当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚
953 | 征远汽车维修中心 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区小王庄镇 | 1、广告牌遮挡室内消火栓，，以责令当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚。 2、安全出口处堆放货物，影响疏散，以责令当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚。 3、提问一名员工灭火器操作不熟练
954 | 得利广告在工作室 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区小王庄镇 | 1、提问一名员工灭火器操作不熟练 2、办公室电线私拉乱接 3、杂物堆积堵塞安全出口，已责令其当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚
955 | 通宇有色金属贸易有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区小王庄镇 | 1、防火巡查、检查记录不规范 2、疏散通道内堆放杂物，已责令其当场整改完毕，违法行为行为，不予处罚。 3、应急照明灯插头未插，已责令其当场整改完毕，违法行为轻微，不予处罚
956 | 天津天瑞水泥有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港港西街工业园 | 1、室外消火栓无明显标识。 2、厨房操作间未安装防火门。 3、宿舍周围杂草较多。
957 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆公司 | 滨海新区大港 | 大港油田红旗路 | 1、部分疏散指示标志损坏。 2、屋顶水箱稳压泵未保持完好有效。 3、泵房超压泄水阀为保持完好有效。 4、厨房操作间未与餐厅进行防火分隔。
958 | 中国农业银行天津世纪大道支行 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港世纪 大道48号 | 1、员工培训不符合规定； 2、二氧化碳灭火器周围未配备手套； 3、杂物遮挡消火栓责令当场整改完毕
959 | 中国石油大港油田天然气公司办公楼 | 滨海新区大港 | 大港油田创业三路 | 1、消防重点档案建立不健全。 2、消防车道停放私家车。 3、常闭防火门未装顺序器。
960 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | 滨海新区大港 | 大港石化产业园区 | 1、值班人员对设备操作不熟练 2、提问一名员工操作二氧化碳灭火器不熟练 3、员工培训不符合规定
961 | 交通银行大港支行 | 滨海新区大港 | 大港区霞光路 | 1、提问一名员工操作室内消火栓不熟练 2、员工培训不符合规定; 3、巡查检查记录缺少负责人签字。
962 | 天津童联孩子王儿童用品有限公司港东新天 地店 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区古林街世纪大道（东）303号 | 1、提问一名员工检查灭火器压力不会操作， 2、消防四个能力不熟练， 3、员工培训不符合规定
963 | 大港油田公司信息中心信息楼 | 滨海新区大港 | 大港油田团结路 | 1、值班人员消防设施操作不熟练 2、室内消火栓阀门过紧不便于打开 3、电器产品的线路定期维护、检测无记录
964 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司办公 楼 | 滨海新区大港 | 石化公司院内 | 1、气体灭火七氟丙烷控制柜设置手动状态（现场已调到自动状态）。 2、五层防火卷帘未能实现联动功能。 3、消防控制室值班记录无消防安全管理人签字。
965 | 天津炜事达石油销售有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区太平镇六间房村 | 1、员工培训不符合规定； 2、加油岛摆放杂物； 3、加油机下管线未做埋沙保护。
966 | 天津滨海新区滨湖学校卫华里校区 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区古林街卫华里小区内 | 1、防火分区超面积； 2、未设置消防水源； 3、排烟不符合规范。
967 | 天津市滨海新区大港三号院小学 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港海滨街三号院春华小区 | 1、消防档案建立不健全； 2、常闭防火门为保持常闭状态; 3、巡查检查记录缺少负责人签字。
968 | 天津市港石石化加油站 | 滨海新区大港 | 大港区东千米桥北 | 1、安全出口处指示标志配置不符合规定； 3、营业厅仓库内存放白酒； 2、加油机下管线未埋沙保护。
969 | 天津弘方化妆品有限公 司（迎宾超市） | 滨海新区大港 | 大港世纪大道118号 | 1、经提问一名员工对于消防四个能力掌握不熟练， 2、员工灭火器不会看出厂日期; 3、巡查检查记录缺少负责人签字。
970 | 天津市大港区刘庄加油站 | 滨海新区大港 | 太平镇刘庄村 | 1、配电室防火分隔不符合规范要求； 2、提问一名员工如何查看灭火器生产日期不会看 3、员工培训不符合规定。
971 | 天津市滨海新区大港第六中学 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港春晖里北侧 | 1、部分应急照明灯未做好固定； 2、提问一名员工操作室内消火栓不熟练; 3、巡查检查记录缺少负责人签字。
972 | 中国石油大港油田储备气公司 | 滨海新区大港 | 大港石化产业园区 | 1、一处疏散标示脱落需要固定； 2、消防泵无标示； 3、提问一名员工操作灭火器不熟练。
973 | 天津市滨海新区大港乐康老年公寓 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港油田二号院新兴东里 | 1、控制室值班人员操作不熟练； 2、主机柜上有三处火警点； 3、水池超压泄水阀门关闭； 4、提问一名员工检查灭火器压力不会。
974 | 天津中兴联合石化有限公司（玉利达加油 站） | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港津岐公路东风大桥南头西侧 | 1、加油机内消防沙较少； 2、部分疏散标示设置位置不符合规范要求； 3、营业员不会操作推车式灭火器，不会看手提式灭火器生产日期。
975 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公 司大港康路加油加气站 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区海滨街幸福路438号 | 1、配电室未按规范进行防火分隔； 2、提问一名员工如何检查、使用灭火器不熟练 3、员工培训不符合规定
976 | 天津高安塑业有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市轻纺经济区纺缘路225#号 | 1、 B厂房内应急照明损坏； 2、B厂房消火栓未粘贴使用标识； 3、B厂房堆朵面积过大； 4、安全出口标识不亮，建议更换大尺寸； 5、A厂房内电气线路穿金属管线未刷防火涂料； 6、疏散指示标志建议更换到明显部位； 7、B厂区外跨楼梯2米范围内设有门窗洞口
977 | 天津市滨海新区大港驿动网络休闲屋 | 滨海新区大港 | 大港区北环路 | 1、消防档案有，不符合规定。 2、防火，巡查，无记录。 3、消防演练，无记录。 4、员工培训有，但不符合规定。
978 | 天津合材树脂有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港石化产业园区 | 1、甲类库、乙类、丙类原料库（2）内金属管线未刷防火涂料 2、消防控制室人员未持证上岗，且不会操作；消防控制柜蜂鸣器线路未连接 3、控制设备器件、模块故障；控制柜未安装打印纸 4、仓库内自然排烟窗无法手动开启；灭火器保养过期
979 | 天津睿雅文化艺术传播 有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港永明 路149号 | 1、遮挡消火栓。 2、防火门未保持完好有效。 3、防火检查巡查记录不详细。
980 | 天津市滨海新区昊悦宾馆 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港旭日路196号 | 1、杂物堵塞疏散通道、安全出口。 2、宾馆四层办公区域使用可燃材料装修。 3、提问员工四个能力不熟悉。
981 | 天津滨海新区金色摇篮 东城幼儿园 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区大港古林街 | 1、员工消防安全培训不到位。 2、疏散通道堆放杂物。 3、灭火器单具摆放。
982 | 天津中兴联合石化有限公司（玉利达加油 站） | 滨海新区大港 | 海景八路、港东四道西北角 | 1、加油机内消防沙较少。 2、部分疏散标示设置位置不符合规范要求。 3、营业员不会操作推车式灭火器，不会看手提式灭火器生产日期。
983 | 天津炜事达石油销售有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区太平镇六间房村 | 1、员工培训不符合规定。 2、加油岛摆放杂物。 3、加油机下管线未做埋沙保护。
984 | 天津市滨海新区嘉和华 联超市 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区古林街道 | 1、提问员工四个能力不熟悉。 2、提问一名员工操作灭火器不熟练。 3、该单位仓库内设置员工宿舍。
985 | 天津金桓德酒店管理有限公司 | 滨海新区大港 | 福芳商务广场二层 | 1、消防控制室无人值班。 2、烟感探测器测试火灾自动报警系统未报警。 3、微型消防站人员拉动不齐，人员职责不清 4、楼梯间设置防护栏 5、客房内没有明显禁烟标识。
986 | 广和基业（天津）有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区中塘镇工业园鹏翔西路566号 | 1、稳压泵停用，气压罐停用。 2、宿舍楼3至6楼西侧安全出口锁闭（责令已当场整改完毕，情节轻微不予处罚）。 3、防火门闭门器损坏。 4、未组织有针对性的消防演练；防火巡查检查登记不详细。 5、部分员工对消防器材操作不熟。
987 | 祥力自行车配件（天津）有限公司 | 滨海新区大港 | 大港安达开发区 | 1、提问员工四个能力不熟悉。 2、提问一名员工操作灭火器不熟练。 3、电器产品的线路定期维护、检测无记录。
988 | 天津市滨海新区大港第五小学分校 | 滨海新区大港 | 天津市滨海新区中塘镇大安村 | 1、该单位未办理消防手续。 2、未组织有针对性的消防演练。 3、学校院内消防车道垃圾桶（已当场清理）。 4、教学楼室内消火栓管道锈蚀。 5、教学楼内部分灭火器单具摆放（已当场整改）。
989 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司研究 院 | 滨海新区大港 | 石化公司院内 | 1、消防档案有但不详细。 2、办公楼一层防火门未安装玻璃。 3、没有电器线路检测报告。
990 | 天津恩光科技有限公司 | 滨海新区大港 | 天津市大港区中塘镇张港子村 | 1、消防演习演练下半年无记录。 2、办公楼一二层楼梯间摆放花盆占用疏散通道，违法行为轻微，责令当场整改，不予处罚。 3、提问员工灭火器操作不熟练。
991 | 天津市赛隆酒店管理有限公司（维也纳国际酒店） | 武清区 | 天津市武清区杨村街香江广场14号楼 | 1、防火巡查记录不规范； 2、部分疏散指示标识设置不符合规定； 3、值班记录不规范
992 | 善庆缘养老院（徐官屯） | 武清区 | 徐官屯经济区 | 1、首层安全出口锁闭；部分疏散指示标识损坏；封闭楼 梯间内存放杂物； 2、火灾报警控制器主机有故障点位 3、防火门无闭门器、顺序器； 4、员工操作灭火器不熟练。
993 | 曹子里卫生院 | 武清区 | 曹子里乡杨六路 | 1、未建立防火巡查记录 2、未建立灭火疏散应急预案 3、部分电器线路敷设不符合规定
994 | 天津武清百川燃气销售有限公司（泗村店） | 武清区 | 泗村店镇泗村店村东 | 1、未建立灭火疏散应急预案 2、防火巡查记录不规范 3、员工培训无记录 4、缺少两具灭火器
995 | 天津华赛尔传热设备有限公司 | 武清区 | 天津市武清区自行车王国产业园区和园道南侧 | 1、甲类气体存放未做实墙分隔 2、移动喷涂车间电器线路敷设乱 3、部分安全出口占用、私家车占用消防车通道 4、丁戊类生产车间私改员工宿舍使用。
996 | 天津市信强金属制品有限公司 | 武清区 | 天津市武清区南蔡村镇八百户村 | 1、该单位西车间内有叉车充电现象 2、部分照明线路未穿金属管敷设 3、东车间房间内有用液化气罐做饭情况（已当场责令清理）
997 | 天津康立尔生物科技有限公司 | 武清区 | 天津市武清区大碱厂镇 | 1、车间使用芯材为聚苯乙烯的彩钢板 2、部分疏散指示标志未保持完好有效 3、部分安全出口锁闭（已责令当场整改）
998 | 天津金蓓儿卫生用品有限公司 | 武清区 | 天津市武清区大碱厂镇 | 1、多层厂房未设封闭楼梯间 2、未设室内消火栓 3、车间耐火等级不符合规范要求
999 | 绿菱电子材料（天津）有限公司 | 武清区 | 天津市我QQ河西务镇三纬路 | 1、消防泵房消防电话未接线 2、厨房未设应急照明，一疏散门上方无安全出口标志； 3、消防泵房电接点压力表连接情况需核实
1000 | 天津琪达汽车配件有限公司 | 武清区 | 天津市武清区汽车产业园 | 1、两个生产车间之间搭建罩棚存放货物 2、部分灭火器点位只有一具灭火器； 3、食堂和厨房未设防火分隔措施， 4、且使用液化气罐作为燃料